의료가스 시방서

목        차

1.  의료개스 배관 및 장비 설치

1.1. 규정에 대한 범위

1.2. 장비설치공사 및 시방

2.  주요 장비 제원

1. 지역 경보 장치(AREA ALARM UNIT)

2. 벽부착형 배출구 (WALL OUTLET)

3. 콘솔 유닛트 (CONSOLE UNIT)

4. 반분리식 부착형 판넬 (SEMI WALL CARE)

5. 지역차단밸브(SHUT-OFF VALVE)

6. 산소 유량계 (OXYGEN FLOWMETER WITH HUMIDIFIER)

7. 환자용 흡인장치 (WALL SUCTION UNIT)

1. 의료가스 배관 및 장비 설치

본 시방은 홍성의료원 증축공사에 적용한다.

1.1 규정에 대한 범위

1) 시공자 자격 기준 및 압력 시험

가. 시공자격

- 설비 면허 자격증 소지 업체

- 보사부 제조 허가증 소지 업체

- 질소 퍼징 배관으로 700병상 2개 이상 시공한 자.

- KGMP 인증업체

나. 내압시험과 기밀시험을 실시한다.

( 내압시험 : 사용압력의 1배, 기밀시험 : 사용압력의 1.5배, 상용압력 4-5kg/cm2 )

다. 동관 이음부분은 비눗물로 누설검사를 실시하며, 기밀시험은 12-24시간 실시하여 압력      손실이 없어야 한다.

2) 배관 설치 작업

가. 공사의 진행에 따라 먼저 지지기구의 설치 후 배관용 슬리브 매립 및 인서트등을 행하      여 본건물에 손상을 입히지 말아야 한다.

나. 배관하는 PIPE는 이음매가 없는 동관으로서 고압가스 설비 배관용 “L"형 표준 규격을 사용하여야 한다.

다. 동관의 이음새 (COPPER WROUGHT FITTING)

동관의 이음새들은 공인된 재질과 품질로 제작된 것을 사용하여야 하며, 이음새와 접속      되는 부분에는 잔류응력이 남지 않도록 특수용접을 하여야 한다.

라. 배관의 지지

배관라인이 이동되지 않도록 견고하게 기존 건물에 지지를 하여야 하며, 타 배관과 얹       히거나 받치지 않게 시공하여야 하고, 고정에 알맞는 행거를 사용 고정간격을 2m를 기준으로 하고 곡부 및 분기 개소는 필요에 따라 별도 배관을 지지하며, 지지간격은 아래와 같다.

* 배관 직경에 따른 간격의 구분

(단위:m)

관경 구분	15-20ø	25-40ø	50ø	65-100ø	비 고
횡 주 배 관 입 상 배 관	1.5 1.8	2.4 3.0	2.7 3.0	3.0 3.6

마. 동관의 용접

용접전에 연마작업을 하고 각 이음새들을 공관에 끼워서 접합부위를 저온으로 가열한            후 모세현상을 일으키는 틈새를 용접한다. 가능한한 관의 이음새는 0.04-0.3mm 정도가 되      도록 하고 용접봉의 선택은 붕소를 포함하지 않은 용접봉(BCUP-3, Aq 5%)를 사용하여야      한다. 배관용접 시 배관 내부에 일정량의 질소를 보내면서 용접하여야 한다.

바. 배관의 세척 및 기타사항

배관설치 완료후 배관내부를 NITROGEN등으로 깨끗이 불어내야 한다.

온도변화에 의한 길이의 변화 대비를 위한 곡관 배관을 하며, 각 가스별 고유색상(산소:          녹색, 아산화질소:파랑, 압축공기:노랑, 흡인:흑색, 질소:적색)의 테이프(11×61)를 3m마다        부착, 배관의 식별이 용이하도록 한다.

사. 일반사항

① 의료가스 배관은 접지로 사용해서는 안된다.

② 실내 배관으로 벽, 창등 구조물의 관통 및 외상을 받을 우려가 있는 장소의 배관에는     외상을 방지하기 위한 보호관(동일재료)을 씌운다.

③ 노출된 배관은 유지류가 통과하는 PIT, 가연성창고, 전기실, 기계실 고온고습의 장소      나 전선이 교차하는등의 장소에는 설치하지 않는다.

④ 배관공사는 관내에 유지류 기타 이물질이 투입되지 않도록 주의하여 시공한다.

⑤ 시공자는 공사 완료후 담당자가 충분히 인식할 수 있도록 기술 및 작동방법을 교육 한다.

⑥ 시공완료후 OPERATION & MAINTENANCE MANUAL을 병원에 제출 승인 완료후 비     치한다.

⑦ 의료가스 중앙공급장치 설치공사와 관련된 일체의 인.허가 사항을 책임지고 도급자      부담으로 처리한다.

1.2 장비설치공사 및 시방서

1) 지역 경보기

가. 공급 압력 감지를 할 수 있도록 판넬에 숫자로 표시되어야 한다.

나. 바닥으로부터 1.8 ~ 2.0M의 높이의 벽면에 견고히 설치 고정한다.

2) 벽부착형 배출구 - 외산

가. 척크밸브는 DISS TYPE 외산 방식으로 하고 사용시는 바로 꽂고 분리시에는 아답타에

부착된 원형 평면판을 돌려 분리하며, 평면판의 표면은 가스별로 고유 색상이

표시 되어야 한다.

나. 배출구 뚜껑은 알루미늄 압출 제품으로 미적 감각이 있도록 미려하게 제작하며, 먼지

마개는 A.B.S 사출 제품(흑색)으로 한다.

다. 흡입 인네트(INLET) 연결 동관은 “L"형 Φ9.52m/m로 제작한다.

라. 높이는 발주처와 협의하고 벽체내에 견고히 매립 설치 고정한다.

3) 콘솔 유니트

가. 콘솔 유닛트는 벽면에 견고히 지지 하여야 하며, GAS 높이는 바닥에서 1500mm에 한다.

나. 콘솔 유닛트의 전기 연결은 전기 시공업체가 시공한다.

다. 상세 도면 및 사양서 참조

4) 반분리식 부착형 판넬 (SEMI WALL CARE )

가. 벽면에 수평. 수직으로 앵글을 설치하고 판넬을 견고히 지지한다.

나. 판넬은 설치 장소 건축 공사가 끝난 후 실측하여 제작하며 색상 및 사양은 발주처와

협의한다.

다. 전기 연결은 전기 시공자가 한다.

5) 차단 밸브

가. 밸브 박스에는 밸브의 개,폐 및 가스 종류의 표시와 비상시 즉시 개방 차단 시킬 수

있는 구조로 한다.

나. 바닥으로부터 1.8M 이상 높이의 벽면에 견고히 설치 고정한다.

6) 산소 유량계 (OXYGEN FLOWMETER WITH HIMIDIFIER)

가. 측정범위가 15LPM으로 사용량을 조절할 수 있는 손잡이는 유량계 전면에 장착되고

물병은 안전변과 휠터가 내장되어야 한다.

나. 첵크밸브에 연결 사용하는 아답타의 재질은 스테인레스스틸(SST) 제품이어야 한다.

7) 환자용 흡인장치 (WALL SUCTION UNIT)

가. 흡인조정기는 계기가 보호될 수 있도록 흡인기에 반듯이 내장하고 색상은 백색으로 한다.

나. 압력계는 측정범위 0-500mmHg, 벨로우즈형으로 측정 범위별로 색상을 구분 표기한다.          (0-150mmHg :녹색, 150-300mmHg :주황색, 300-500mmHg : 진홍색)

다. 이물질 넘침 방지를 위한 트랩용 병을 유니트의 하단에 추가 설치하여야 하며, 첵크밸      브에 연결 사용하는 아답타의 재질은 스테인레스 스틸(SST) 외산 제품 이어야 한다.

2. 주요 장비 제원

2.1 지역 경보 장치

1) 용  도

병원내에 설치한 의료용 가스 배관설비를 시스템으로 하여 정상으로 운전하고 있는지, 또     는 이상이 발생했을 때 경보를 행하는 장치.

2) 형  식

벽체 매립형

3) 기   능

- 1기능 (압축공기)

- 3기능 (산소,압축공기,흡인)

6) 부속품의 규격 및 시방

(3연 기준)

품 명	규 격	수량	비 고
* BOX * PANEL * 압 력 계 * 진 공 계 * PILOT LAMP * ON/OFF SW * ALARM SILENCE * HIGH/LOW LAMP * 압력 S/W * 압력 S/W	330×250×80x1.2T 380×300×2T 0~15KG/CM 0~760mmHg ø 9 31×18 16x16 40×20x10 SNS-110 SNS-101	1개 1개 2개 1개 1개 1개 3개 3개 2개 1개	소부도장마무리 AL 도장처리 KS 규격품 KS 규격품 KS 규격품 KS 규격품 KS 규격품 KS 규격품 KS 규격품

2.2 벽 부착형 배출구 (WALL OUTLET)

1) 용    도

가장 일반적인 배출구로서 외래 처치실 , 신생아실, 분만대기실, 회복실등 의료가스를 필요로 하는 실의 벽면에 설치하여 사용하는 장치.

2) 형    식

- 1기능 (압축공기)

- 2기능 (산소,흡인)

- 이차기기를 직접 연결하는 직결 방식

- 타 개스를 아웃렛과의 혼동 방지를 위한 색구분 및 PIN INDEX 방식

- INLET 내의 안전밸브 (A/S 및 벽체 매립시) 및 CHECK VALVE의 안전밸브에 의한 2중        차단밸브 방식

- INLET 매립시 LINE 연결을 용이하게 하기위한 360ㅇ회전 INLET 방식

5) 부속품의 규격 및 시방 (2연 기준)

품 명	규 격	수량	비 고
* 판 넬 * BOX * 인 네 트 * 체 크 밸 브 * 먼 지 마 개 * 병걸이(SLIDE BASE)	270×80×4T 90×60×35 65×24.5x4T 바닥관, 내경 ø 25 외경 ø 34 ø 19.4, 외경 ø 47.5 27x10x2T 108×45x1T	1구 2구 1개 2개 2개 1개	아연다이케스팅, 크롬도금 알루미늄 다이케스팅 황동 가공 ENGINEERING PLASTIC DISS TYPE 외산 A.B.S 사출품 (흑색) 스테인레스

2.3 콘솔 유닛트 (CONSOLE UNIT)

1) 용도

가스, 전기의 공급배출구를 한 판넬 내에 집중 내장하여 필요위치 벽면에 설치하여 소요가스와

전기를 공급하는 장치.

2) 형  식

벽형 고정 부착형

3) 사용 배출구

- 2기능 (산소,흡인)

- 전기 : 220V, GROUND JACK, 전화JACK

품 명	규 격	수 량	비 고
*본체	1200X230X64X4T	1	AL 압출품
*옆카바	230X64X4T	1	다이캐스팅
*판넬 (일체형)	1200X64X2T	2	AL 압출품
*가스배출구	외경47.5, 내경19.4	2	DISS TYPE 외산 방식 산소,흡인 ENGINEERING PLASTIC
*콘센트	110V, DOUBLE형 220V, SINGLE형	1 2	K.S 아남제품 K.S 아남제품
*GROUND JACK	13A X20	1	K.S 아남제품
*READING LIGHT	10W	1
*SWITCH	1구	1

4) 부속품의 규격 및 시방 (2연기준)

2.4 반분리식 부착형 판널 (SEMI WALL CARE UNIT)

1) 용       도

가스와 전기의 공급 배출구를 한 판넬내에 집중 내장하여 필요위치 공간에 노출 고정 설치하여

소요가스와 전기를 공급하는 장치

2) 형      식

벽면 부착형

3) 사용 배출구

- 2기능 : (산소, 흡인)

- 3기능 (산소, 압축공기, 흡인)

- 기타 : 전기 (110V, 220V), 수납장, GROUND JACK

6) 부속품의 규격 및 시방   (3연 기준)

품 명	규 격	수량	비 고
* 전 면 판 * 옆판 * 속판 * 좌, 우 옆판 * 상, 하판 * 중간판 * 수납장 * 체크 밸브 * 병 걸 이 * 콘 센 트 * “ * GROUND JACK * 점검구	1800x950x1.2T 160x1800x1.2T 90x140x1.5T 100x900x25T 1800x100x2T 470x100x2T 100x470x2T 425x1100x250 DISS TYPE 외산 108x45x1T 110V DOUBLE 220V SINGLE ø13x20 425x760	1개 4개 14개 6개 2개 4개 3개 1개 3개 1개 1개 9개 2개 1개	E.G.I 철판위표면 라미네이트 마감 알루미늄 압출 알루미늄 압출 알루미늄 압출 알루미늄 압출 알루미늄 압출 알루미늄 압출 목재 라미네이팅 코팅 산소1개, 압축공기1개, 흡인1개 KS아남 동등품 이상 KS아남 동등품 이상 KS아남 동등품 이상 STEEL 분체도장마감

2.5 지역차단밸브  ( SHUT-OFF VALVE )

1) 용   도

병원내 가스사용지역을 층별로 구획하고, 구획된 층내에 이상이 발생하였을시 타층의 가스         공급에 지장을 주지 않고 이상발생층에 한하여 개스차단 및 이상 부분 수리를 도모하기 위한 장     비.

2) 형    식

- 2기능 (산소,흡인)

- 3기능 (산소,압축공기,흡인)

3) 부속품의 규격 및 시방

형 식	품 명	규 격	수량	비 고
* 3연식	판 넬 BOX 차단 밸브 판넬뚜껑 연결닛블	412X502X2T 360X461X1T 황동제 290x100x1T 황봉동가공	1개 1개 1개 3개 3개	AL 분체도장마감 강판소부마무리 플라스틱 (적색)

2.6 산소 유량계 (OXYGEN FLOWMETER WITH HUMIDIFIER)

1) 용    도

배출구에 연결하여 산소의 유량을 인위적으로 조정하여 환자에게 공급하는 장치

2) 형    식

- 배출구에서 나오는 산소를 유량계를 통하여 가습부에 있는 물을 통하여 환자에게 공급

- P.C에 의한 투명성 및 강도 보장

- 0-15 LPM 조절 공급 가능

- 라인 공급 4Kg에 사용 가능

- 사용중 환자에 공급되는 개스에 이상 발생시 경고 안전변 작동

- P.C 가습기병 강도 보장

3) 부속품의 규격 및 시방

품 명	규 격	수량	비 고
* 유 량 계 * 몸 체 * 조정밸브 * 뚜 껑 * 배 출 봉 * 필 터 * 가 습 기 * 고무“O"링 * 안 전 변 * 연 결 목	23x164 32x43 니들형 ∅77x23 12x110 25x12 ∅67x128 외경 ∅52, 내경 ∅42 3t 15 작동범위 10-15L 10x30	1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개 1개	2중실린더의 볼트랩형식 황동주물 A.B.S 사출품 A.B.S 사출품 A.B.S 사출품 COPPER BALL 700cc, P.C 사출품 황동가공품 황동가공품

2.7 환자용 흡인장치 (WALL SUCTION UNIT)

1) 용    도

흡인구에 연결하여 환자의 이물질 제거시 그 압력을 조정하여 사용하는 장치.

2) 형    식

- 벽형 단말구 접속방식

- 역류 방지용과 같이 장착된 조정기에 의해 0-600mmHg 흡입용량 가능

- 조정기 게이지에 표시된 LOW, MEDIUM, HIGH SUCTION 조절 및 고정 사용 가능

- 벨로우즈 게이지에 의한 압력의 완충 및 정확성 보장

- 사용 및 정지를 간편하게 하기위한 ON/OFF 설치

- P.C 흡인병의 착탈을 간편하게 하기위한 착탈 방식

3) 부속품의 규격 및 시방

품 명	규 격	수 량	비 고
흡 인 조 정 기	160x80x62	1개	A.B.S 사출품 (백색)
흡 인 압 력 계	벨로우즈형	1개	0-760mmHg 일산동등품이상
흡인 차단 조정기	46A	1개	A.B.S 사출품 (백색)
흡인 조절기 핸들	11.4Tx14.5	1개	A.B.S 사출품 (백색)
흡 인 병	1500cc	1개	P.C 착탈식
병 걸 이	슬라이드형	1개	A.B.S 사출품
역류 방지 후로트	64.4mm 24A	1개	A.B.S 사출품
역류방지용 병	1500cc 48Ax72	1개	A.B.S 사출품 (역류방지후로트 내장)
역류 방지용병 뚜껑	56A	1개	AL