무정전전원장치 OVERHAUL 및 BATTERY 교체시방서

■ 작 업 명 : UPS ( MGE UPS 100KVA,150KVA2호기)OVERHAUL 및 100KVA BATTERY 교체 작업

■ 일반시방

Ⅰ. 적용

-. 시설용량 : ( MGE UPS )100KVA * 1대 OVERHAUL 및 BATTERY교체

-. 시설용량 : ( MGE UPS )150KVA2호기 * 1대 OVERHAUL

-. 본 시방서는 홍성의료원에 설치되어 있는 무정전전원장치에 대한 정비점검과                 기능의 정상 유지를 위한 부품 및 BATTERY교체에 대하여 적용하며, 정비라 함은            부품의 교환, 조정,시험, 청소 기타점검등을 포함한다.

Ⅱ. 정비계획 및 시행

-. 점검자는 작업전 수리계획서를 제출하여야 하며 공정표에 따른 정비항목, 내용,                교체부품과 정비인력, 기타 특기사항 등 일정표를 작성 제출하여 홍성의료원(이하           "감독자"라한다.) 의 승인을 받아야 한다.

-. 점검자는 분해 정비 작업전에 주변상황 및 비상전원공급 계통 등을 면밀히 검토 분석

한 후 전력공급에 차질이 없도록 사전조치 후 분해 정비작업을 임하여야 한다.

-. 점검자는 수리 전 한전전력공급(BY-PASS) 기능으로 전환하여 일상업무에 지장을 초

래하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

Ⅲ. 점검자의 의무

-. 점검자는 절차서에 의거 표준자재 및 표준공구를 사용하여 성실히 분해 수리를 수행할

의무를 진다.

-. 점검자는 감독자가 정비의 부실 또는 부당함을 판정할 시는 수리중이라도 즉시 재작업

또는 정비를 하여야 한다.

Ⅳ. 안전관리

-. 작업자는 작업시행에 있어 안전작업규정 및 안전수칙에 따라 작업을 시행하여야 하며

안전사고 발생시 모든 형사상의 책임을 진다.

-. 작업전일 음주나 수면부족 등으로 인한 작업의 부적격자는 현장에 투입하여서는 아니

된다.

-. 작업자는 자체 준비한 안전보호구를 착용하여야 한다.

-. 현장의 허가되지 않은 장소로의 이동이나 설비의 조작을 절대 금하며 이로 인해 발생

되는 손실은 점검자가 변상, 또는 원상복구 조치 한다.

-. 흡연은 지정된 장소에서만 흡연토록 한다.

-. 화기 작업시는 필히 사전에 감독자의 허가를 득 한 후 시행한다.

Ⅴ. 현장관리

-. 점검자는 현장대리인(정비책임자)을 현장에 배치하여야 하며 현장 대리인은 작업 중 발

생되는 사항에 대하여 감독자에게 연락 및 또는 협의의 주체가 된다.

-. 작업자 주변은 당일 정리정돈 되어야 하며 감독자의 지시에 즉시 협조하여야 한다.

Ⅵ. 피해보상

-. 점검자는 수리시행 중 현장의 안전, 보완, 노무관리 및 사용 기자재등의 철저한 관리자

로서 의무를 다하여야 하며, 타 시설에 대하여 손상이나 손괴 등 피해가 발생되지 않토

록 주의를 다하여야 한다. 부득이한 경우라 할지라도 사전 허락되지 않은 피해, 손해에

대하여 즉시 변제 또는 원상복구를 하여야 한다.

Ⅶ. 서류제출

○ 착공 전

- 수리계획서

- 현장대리인 선임계

- 착공계

○ 준공 후

- 준공계

- 정비 전, 중, 후 사진(공정별)

- 정비결과서(내부기기의 특이상태 포함)

■ 특기시방

Ⅰ. 모든 작업은 관련법규 및 표준시방에 준하여 시공한다.

Ⅱ. 본 정비공사와 관련하여 대관 업무의 필요시나 발생 시에는 점검자가 수행한다.

Ⅲ. 시방 및 수리절차 숙지

점검자는 작업 전 시방서 및 수리절차, 안전관리, 전원공급계획 등을 사전 숙지 및 조치하

고 작업에 임하여야 하며 본 시방에 명시되지 않은 사항일지라도 정비 관례상 또는 필요

한 사항은 감독자와 협의 보완하여 정비를 완료하여야 한다.

Ⅳ. 수리 전 검사

점검자는 수리작업 시행 전 점검대상물의 현재 상태를 확인한 후 정비에 임하여야 한다.

Ⅴ. 감독자의 입회 확인

- 전원의 절체 및 투입 시

- 노후 부품의 교체 시

- 내부장치의 이상징후나 열화상태 등 특이사항 발견 시

- 정비완료 후 원상태 조립 건

- 성능시험

- 정비완료 후 현장 확인

Ⅵ. 부품교체(정비) 범위

교체하는 부품은 현 장비의 부품과 동일한 제품으로 교체함을 원칙으로 하며 부품의 단종

을 비롯한 특수한 사정이 있을시에는  동일한 용량 및 규격 이상으로 대체할 수 있으며       이때에도 감독자의 사전 승인을 득하여야 한다.

부품 교체 내역은 다음과 같다.

- FAN (4715MS - 23T - B5A, NMB) 12EA

- FAN (5915MS - 23T - B30, NMB) 4EA

- DC CAPACITOR ( 470V 4700㎌, MGE ) 8EA

- AC CAPACITOR ( 250V 600㎌, MGE ) 3EA

- BATTERY ( ESG 2V 300AH , SEBANG ) 190CELL

- 기타 정비점검(점검, 조정, 시험, 청소 등)

Ⅶ. 성능시험

점검자는 정비 완료 후 감독자의 입회하에 시험을 실시한다.

- 무부하시험

- 부하시험

Ⅷ. 정비결과서 제출

- 본 정비점검 및 성능시험 완료 후 이상이 없을 시 다음의 정비점검 결과서를 작성하여

제출하여야 한다.

ｏ 정비점검 항목 및 내용

ｏ 성능검사 및 시험내용