충청남도 홍성의료원

도시가스 시설공사 시방서

1. 일 반 사 항

1.1. 적용 범위

가. 본 시방서의 기준은 도시가스의 공급권역 내에서 도시가스의 사용을 희망하는 자가 도시가스를 사용하기 위하여 설치하는 사용자 공급관 및 내관과 그 부속설비의 설계 및 시공에 적용한다.

나. 본 시방서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 도시가스사업법, 산업자원부고시 및 관계자의 도시가스공급설비공사 시방서에 준하여 적용하다.

1.2. 용어의 정의

가. 배관 : 본관, 공급관 및 내관을 말한다.

나. 본관 : 도시가스 부지경계선에서 정압기까지 이르는 배관을 말한다.

다. “공급관”이라 함은 다음 각목의 것을 말한다.

1) 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 기타 안전관리를 위하여 통상산업부장관이 필요하다고 인정하여 정하는 건축물(이하“공동주택등”이라 한다)에 가스를 공급하는 경우에는 정압기에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건출물의 외벽)까지에 이르는 배관

2) 공동주택등외의 가스사용자에게 가스를 공급하는 경우에는 정압기에서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계까지에 이르는 배관

3) 가스도매사업의 경우에는 정압기에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설이나 대량 수요자의 가스사용 시설까지에 이르는 배관

4) “사용자공급관”이라 함은 제“다”호 1)의 규정에 의한 공급관중 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치된 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 그 건축물의 외벽)까지에 이르는 배관을 말한다.

라. “내관”이라 함은 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계(공동주택등으로서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 계량기가 설치된 경우에는 그 계량기의 전단밸브, 계량기가 건출물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)에서 연소기까지 배관을 말한다.

1.3. 배관공사의 행정절차

가. 배관공사 착공전의 업무처리과정

공급신청(사용자) - 공급가능여부 확인(사용자) - 기술검토서 작성(시공자) - 도시가스와 협의(공급관 인입 및 시공시방, 시공내용통보등) - 기술검토필(한국사스안전공사) - 공사계획승인 또는 신고(허가관청) - 시공내용통보(시공자가 도시가스사에 공사착공일 15일전 통보)

나. 배관공사 착공후의 업무처리과정

착공 - 중간검사(도시가스에 입회요청) - 자체감사(도시가스에 입회요청) - 시공감리 또는 완성검사 - 안전조치 - 가스공급

다. 검사대상 구분

1) 시공감리 및 공사계획 승인대상 : 도법 시행규칙 별표2에 의하여 공사계획의 승인을 얻어야 하는 공사

2) 시공감리 및 공사계획 승인대상 : 도법 시행규칙 별표3에 의하여 공사계획의 신고를 하여야 하는 공사

3) 완성검사 대상 : 특정가스사용시설의 다음 각호 공사에 의하여 설치된 시설에 대한 공사

가) 설치공사 또는 제21조3항 후단의 규정에 의하여 기술검토를 받아야 하는 변경공사

나) 월사용예정량이 500㎥이상 증대 또는 관경(호칭지름) 50mm이상으로서 배관길이가 20m이상 증설하는 변경공사

4) 자체검사대상 : 상기 다. - 1),2)의 검사대상에서 제외된 공사

※ 시공자 자체검사시 : 자체검사 실시 3일전에 자체검사 입회요구서를 송부

준비서류 : 완성검사대상(기술검토서), 자체검사대상(공사계획서)

1.4. 공사계획승인신청서 작성

가. 공사계획서

나. 공사예정공정표

다. 시공자 및 시공관리자 선정신고서

라. 시공사 등록필증 및 시공관리자 자격증사본

마. 기술검토서

1.5. 도시가스 공급관 및 내관공사 기술검토서(자체검사서) 작성

가. 공사계획서

나. 시공자 등록필증 사본(자체건사 입회시)

다. 시공관리자자격증사본 및 시공관리자교육이수필증, 용접원특별교율이수증사본(자제검사 입회시)

라. 관경 산출에 따른 압력손실 산출 내역

마. 관경별 총연장

바. 최고사용압력

사. 시설기준 및 기술기준

아. 관계도면 : 지번도, 위치도, 전체평면도(1/500), 입면도, 다누이세댜 평면도, 상세도, 정압기관리카드, 메일밸브 위치도등

※ 첨부서류 : 공급신청서사본, 제품성적서(연소기,정압기,가스계량기등), 가스보일러 설치기준 및 확인서

2. 시 공

2.1. 지하매설

가. 매설심도

1) 차량이 통행하는 폭 8m이상도로 : 1.2m이상(기타1.0m이상)

2) 공동주택 등의 부지내 : 0.6m이상

3) 지하구조물, 암반 그 박의 특수한 사정으로 매설기피를 확보할 수 없는 경우에는 보호관(강관시공시 동등이상의 강도를 가진 재질 및 PE배관 시공시 KSD3507이상 재질) 또는 보호판(폭이 배관 직경의 1.5배, 두께 4mm이상인 부식방지 코팅철판)을 설치한다. 또한, 보호관 외면과 지면 또는 노면사이에 0.3m이상의 깊이를 유지하여야 한다.

나. 배관의 구배 : 도로의 기울기에 따르고 도로가 평탄한 경우 1/500～1/1,000 정도의 기울기를 줄 것

다. 지하매설관 부설시에는 모래포(단, PE배관 시공시는 제외) 2개 이상을 사용하여 구배를 유지한 후 배관 주위에 모래를 부설하고 배관 정상부로부터 30㎝～60㎝이상 떨어진 그 배관의 직상부에(외경에 10㎝를 더한 폭 이상의 폭) 도시가스 표식 시트를 시공하고 지면에는 매설위치를 확인할 수 있는 조치를 할 것.

라. 단지내 인입관은 도시가스 공급자의 배관부설 계획에 맞도록 협의후 결정하고, 인입관 연결 작업을 할 수 있도록 매설 심도를 1m이상 유지하여 공급관 연결이 용이하도록 설치하여야 하며, 도시가스사업법에 의거 기술검토 및 공사계획 승인을 득하고 시공내용을 통보한 후 착공하여야 한다.

2.2. 신축흡수 및 부등침하 방지장치

가. 노출배관 : 곡관 사용

나. 매설배관중 동지관에서 입상관 분기부 : ELBOW를 사용하여 신축흡수 및 부등침하 방지조치(PLP는 3개소 및 PE는 3개소 이상의 ELBOW 시공)

다. 신축이음

1) 대    상 : 18층이상 노출배관 또는 노출 배관길이 50m이상

2) 장    소 : 층수 또는 길이 중간

3) 이음장치 : ㉠“ㄷ”자형 신축이음

㉡ 단관길이 5D 이상

㉢ 고정위치(엘보우에서 5D이상 이격 : 상․하)

2.3. 배관의 재료 및 부식방지조치

가. 배관이 재료

1) 노출배관 : KSD3631(가스용 백강관)

2) 지하매몰배관

가) 중압배관 : KSD3589(PLP)

나) 저압배관 : KSD3589, KSD3607(PLP), KSM3514(PE배관), KSD5301(동관), 스터레스관

3) 건물내 매몰배관

가) 동관 또는 스테인레스강관, 가스용금속후렉시블호스등 내식성 재료를 사용하여 매몰되는 전 부분은 이음매(용접이음매 제외)없이 시공(단, 동관은 이음매 없이 동 및 동합금관을 L-TYPE이상 사용)

나) 바닥기포 시공전 매몰을 원칙으로 하고 바닥 동관매몰은 측벽으로부터 30㎝이에 설치

나. 관이음쇠 : 배관의 접합을 위한 이음쇠가 주조품인 경우에는 가단 주철제이거나 주제로서 KS표시 허가제품 또는 이와 동등이상의 제품을 사용한다.

다. FLANGE․BOLT․NUT

1) 규격 및 재질

가) FLANGE : 10㎏/㎠ 철강재관 FLANGE 또는 동등 이상 재질

나) BOLT 및 NUT

(1) 중압 : 고장력 BOLT 및 NUT 사용

(2) 중․저압 배관 FLANGE부 BOLT, NUT 체결시 와샤 사용(진동에 의한 영향 있는 경우 스프링 와샤를 사용한다.(예 : 보일러, 정압기)

(3) 중․저압 볼트, 너트, 와샤는 KS품을 사용한다.

라. BALL VALVE

1) 규격

가) 10㎏/㎠ BALL VALVE 또는 동등 이상

나) 50A이상 : FLANGE TYPE의 BALL VALVE 설치

50A미만 : SCREW-TYPE 또는 FLANGE TYPE의 BALL VALVE 설치

(단, 중압 및 메인밸브는 RE FLNGE TYPE VALVE를 설치한다.)

2) 품질 : KS품 또는 한국가스안전공사의 검사필이 있는 제품

마. PCKING 재료(재질) : TOMBO-1100 또는 V-1500 (일반 석면 가스켓은 사용을 금한다.)

바. 배관의 표시

1) 노출배관

가) 관의 외부에 “도시가스”,“최고사용압력”,“가스의 흐름방향”등을 표시

나) 도 장

(1) 방청도장(광명단 1회)+조합페인트 2회(지정색 또는 황색) 단, 지정색일 경우 각 층의 바닥에서 1m 높이에 폭 3㎝의 황식띠를 2중으로 표시한다.

(2) 노출된 FLANGE TYPE의 입상밸브 도색 : PRIMER 코팅+조합페인트 1회

(3) 밸브 FLANGE 부위 : 실리콘 코킹(수분침투방지)

2) 매몰배관 : PLP배관 및 PE배관 표시테이프 시공하고 PE배관에는 LOCATING WIRE 및 TEST BOX를 설치한다.

사. 부식방지 조치

1) 지하매설배관의 용접부 방식 조치

가) 재료

(1) 직관 및 곡관부 : 페트로마스틱 테이프+PE 테이프 또는 열수축시트, 테이프(모재 60℃ 예열 후 실시)

(2) SERVICE TEE등 : 에폭시코팅(t=5mm이상) 또는 페트로마스틱 테이프+PE 테이프

나) 시공개소

(1) 메몰배관 용접 접속부분

(2) PLP관의 피복손상부분

(3) VALVE BOX내 노출된 VALVE FLANGE, PURGE봉등(단, VALVE BODY 및 HANDLE 제외)

(4) PE배관시 T.F 연결부분

(5) 정압기 IN, OUT LET 연결배관 노출부

(6) 기타 부식의 우려가 있는 부분

2) PLP 강관 시공부분

가) 지하매설배관에서 건축물벽을 관동하여 건물내 0.3m까지

나) 지하매설배관에서 G.L위로 입상되는 배관의 SLEEVE 부분까지

다) 매몰부분

아. 전기적 방식조치

1) 절연물질 설치장소

가) 수용가 단지내 인입 MAIN VALVE(사용자 부지경계) 및 입상 VALVE

나) 지역 및 단독정압기의 입․출구에 설치한다.

다) 보일러 및 냉온수기 연결부분

2) 설치 유형별 분류

가) MAIN VALVE

(1) 절연물질 : 절연 BALL VALVE 또는 절연JOINT

(2) 설치위치 MAIN VALVE 후단에 설치

나) 입상 VALVE

(1) 절연물질 : 절연JOINT, 절연BALL VALVE 또는 절연SPACER(단, 절연SPACER는 COATING된 BOLT를 사용하고 절연와샤는 두께 4mm이상 사용)

(2) 설치위치 : 절연 물질은 입상밸브 후단에 설치를 원칙으로 한다.

다) 단지내 입상관 고정

(1) 절연물질 전단 : 절연BRAKET(고정밴드 재질은 스테인레스 사용)

(2) 절연물질 후단 : 절연BRAKET 또는 일반BRAKET 사용

라) 보일러 및 냉온수기 : 절연BALL VALVE 또는 절연 후렉시블호스(검사품) 사용

3) 절연JOINT 규격 및 시공방법

가) 구    조 : 일체형(MONOBLOCK TYPE) 및 DOUBLE GASKET TYPE

나) 사용압력 : 10㎏/㎠(PN=25) 이상

다) 절연저항 : DC 1,000V에서 5㏁ 이상

라) 절연내력 : AC 3,000V. 60HZ에서 파괴되지 아니할 것

마) 내부코팅 : 에폭시 또는 우레탄계 수지로 코팅

바) 사용온도 : -20℃～+70℃

(1) 접    합 : BUTT-WELDING

(2) 시공방법 : 절연물질 부분이 +70℃ 이상이 되지 않도록 젖은 헝겊으로 용접이 끝날 때까지 계속 유지한다.

사) 한국가스안전공사 가스용품검사에 합격된 제품 사용

4) 절연UNION 및 절연GASKET : 절연부에 시공을 금한다.

5) 유전양극에 의한 전기방식

가) 설치장소 : 지하매설배관(PLP강관)

나) 규    격 : Mg-Anode(9Lb)

다) T/B 설치개소 및 설치장소

(1) 설치개소 : 300m 이내 1개소 이상

(2) 설치장소 : MAIN VALVE BOX내,MAIN VALVE BOX옆 및 건물 외벽 등에 단자함 설치 후 시공한다.

(가) 리드선 설치위치

① 보도 및 차도 : TEST BOX내

② 화단, 초지등 :수직설치

(나) 리드선 칼라구분(매몰형밸브+절연죠인트) : 절연조인트 전단은 녹색, 후단은 흑색 Mg-Anode 및 테스트BOX를 설치한다.

6) 전기방식 전류가 흐르는 상태에서 방식전위를 포합전위를 포화황산동 기준적으로 -0.85V이하로 유지하여야 하며, 황산염환원 박테리아가 번식하는 토양에서는 -0.95V 이하로 설치, 유지하여야 하고 설치의 적용대상은 다음과 같다.

가) 지중, 수중에 설치하는 강재 배관등

나) 부지경계에서 수요가 메인밸브의 절연물질까지의 거리가 6m이상시 Mg-Anode 및 테스트 SOX를 설치한다.

7) 절연조인트 통전측정 : 절연조인트 전․후단의 저항값은 1㏁이상 이어야 한다.

2.4. 배관의 설치장소

가. 부등침하방지 조치(직관부 및 분기부)

1) PLP시공 : 모래부설 및 샌드백 2포이상 사용(2m당 1개소 이상)

2) PE 시공 : 모래 부설후 배관설치(샌드백 사용금지)

나. 배관공사는 점검이 용이한 장소에 배관을 하며 다음과 같은 장소에는 배관 시공을 하지 아니 할 것.

1) 건축물, 구조물의 기초하부 및 내부

2) 수변전실등 고압 전기설비를 갖추고 있는 실내

3) 콘크리트 슬라브내 매몰배관

4) 천정, 공동구등 환기가 잘되지 아니하는 장소

5) 하수구등 암거내

다. 배관을 지상에 설치 시에 배관의 부식 방지와 검사 및 보수를 위해 지면으로부터 30㎝ 이상의 거리를 유지하여 설치한다.

2.5. 배관의 접합

가. 지하매설관

1) 용접접합(도시가스 공급자의 설비공사 시방서에 준함)

2) 용접봉재질

가) 1PASS : KSE4316(저수소계)

나) 2PASS : KSE4301(일미나이트계)

나. 지상배관(노출배관)

구 분	중(간) 압	저 압
50A 이상	용 접	용 접
50A 미만	용 접	용접접합 OR 나사접합

※ (단, 상가 및 기타 구조로 환기가 불량한 곳에는 용접접합을 원칙으로 한다.)

다. 나사접합 : KSE0222(관용 테이퍼나사)에 의거 접합 시공 (단위 : mm 산)

나 사 호 칭		강관의 외 경	유효나사부(최소)		나사의 삽입부(최소)		여유나사 산 수
A	B		길 이	산 수	길 이	산 수
15	R1/2	21.7	15	8	13	7	1
20	R3/4	27.2	17	9	13	7	2
25	R1	34.0	19	8	16	7	1
32	R1 1/4	42.7	22	10	18	8	2
40	R1 1/2	48.6	22	10	18	8	2
50	R2	60.5	26	11	21	9	2

라. 가스계량기등 연결부분이 나사식일 경유는 구경에 관계없이 나사접합

마. FLANGE용접시 양면 용접 및 앞․뒤면을 구부하여 접합한다.

2.6. 가스차단장치

가. 설치장소

1) 사용자가 소유 또는 점유한 토지내 주 배관

2) 지하실, 지하도 그 밖에 지하로서 가스가 체류될 우려가 있는 장소에 가스를 공급하는 배관에는 지상에서 용이하게 차단시킬 수 있는 곳

3) 담장 및 축대등 붕괴위험이 있는 곳에는 설치하지 말 것

4) 기타 배관유지관리에 필요한 곳

나. 가스차단 밸브 종류 : BALL VALVE TYPE(FULL BORE TYPE)

1) 매몰형밸브는 후단 퍼지밸브가 있는 것을 사용한다.(단, 주차단 밸브 후단의 매몰 배관 길이가 10m이상인 경우에 한함)

2) 200A 이상 : TRUNNION MOUNTED TYPE

3) 150A 이하 : FLOATING TYPE

다. 밸브의 방호조치(지하 설치시)

1) 설치구분

가) 차량통행이 있는 곳 : 철근 콘크리트 구조로 박스를 설치하고 뚜껑은 도시가스 공급자의 규격 철괴를 사용

나) 차량통행이 없는 곳 : 압력흄관(3㎏/㎠)을 사용하고 뚜껑은 철판(t=2.0mm이상)을 사용하며 “도시가스 밸브함” 및 중압, 저압을 구분하여 표시하며, 흄관 SIZE가 φ1,200 이상인 밸브함에 대하여 대하여는 SIZE φ600의 보조 뚜껑을 설치한다.

다) 압력표시방법(메인밸브에 한함)

(1) 내부 : 꼬리표 부착

(2) 외부 : 전기용접 비드로 표시

2) 설치사양

가) 밸브박스 : 표준밸브박스 상세도면 참조

나) 흄관

(1) SIZE : 노출형 밸브 150A 이상 φ1,200 이상

노출형 밸브 150A 미만 φ1,000이상

매몰형(퍼지봉 없는 경우) φ 300 이상

매몰형(퍼지봉 1개 있는 경우 ) φ 600 이상

(2) 규격 : KS규격품으로 압력흄관 사용

다) 밸브실

(1) 배관심도는 유지관리등을 고려 적성심도(0.6m～1.2mm)를 유지하며, 그외는 사다리를 설치한다.

(2) 방수 및 방식조치 한다.

라. 밸브하단부와 밸브실 바닥과의 이격거리 50㎝이상 이격

마. G.L과 밸브실 높이

1) 철괴 : 2～3mm

2) 흄관 :20㎝이상

2.7. 방호 조치

도로의 노면에 노출되어 있는 배관에 대하여 외부충격 손상방지 조치를 하여야 한다.(지하 주차장 및 보행자보도 인접 노출배관등 포함)

가. 차량 접촉가능부에는 방호조치를 할 것.

나. 보호관은 필요한 경우 지지 또는 고정한다.

다. 보호관은 배관표면에 직접 접촉되지 않게 한다.

2.8. 배관의지지

교량 등에 설치하는 배관은 풍압, 지진등을 고려한 것으로서 안전한 구조의 지지물로 지지 할 것.

2.9. 공동구내의 시설

원칙적으로 공동구내의 배관설치는 금하며, 단독피트내 시공시에는 도시가스 공급자와 협의 및 다음 사항을 준수한다.

가. 환기장치 및 가스누출경보설비 설치

나. 전기설비 : 방폭구조

다. 신축흡수장치 : 이형관 및 LOOP 시공

라. 벽 관통부분 : 배관의 손상방지를 위한 보호관 설치(단, 가스관과 보호관 사이에 일정 간격을 유지하여 절연시킬 것)

마. 차단 VALVE설치 : 공동구내 설치시는 격벽 및 점검구 설치

2.10. 입상관

가. 입상 VALVE

1) 분리 가능한 구조(FLANGE-TYPE)

2) 설치높이 : 1.6m이상～1.8m이내(건축물 구조상 불가능하고 차량통행이 빈번한 곳 및 임의 조작이 가능한 곳에는 격납상자내에 설치한다.)

나. 입상관(하부) : CAP 및 PLUG를 설치하여 AIR FLUSHING 및 PURGE 가능토록 한다.(공동주택의 경우 처음과 끝부분에 레듀샤를 사용하여 PLUG마감 : PLUG SIZE 15A)

다. 방호조치 : 보호관 설치

1) 차량통행장소 및 인도와 인접하여 노출된 배관

2) 기타 외부의 충격 등이 발생될 수 있는 장소

3) 화기 취급장소 : 불연재료로 차단

라. 입상배관에서 내관 분기 방법

1) 분기관 SIZE가 입상관의 1/2이상 : TEE분기(용접 TEE 또는 SCREW - TYPE TEE)

2) 분기관 SIZE가 입상관의 1/2미만 : TEE분기 또는 천공분기

3) 분기배관시 크로스(+자) 천공은 금한다.

4) 천공작업시 천공기로 천공한다.

마. 입상배관이 G.L통과 부분은 SLEEVE를 설치, 시공하며 열수축 TAPE로 마감 조치한다.

1) SLEEVE SIZE 및 길이 : 입상 배관보다 2 SIZE UP한 배관으로 지상 30㎝ 및 지하 50㎝ 이상 설치

2) SLEEVE 재질

가) PLP 매몰배관 : VG1, VP 윗부분 열수축 테이프 마감 후 슬리브상단에 공기구멍 설치

나) PE 매몰배관 : VG1, VP 윗부분 열수축 테이프 마감

3) 열수축 TAPE : 1/2중첩 시공한다.

바. 공동주택등의 입상 VALVE 전․후단에는 FLANGE로 접합한다.

사. 입상 VALVE FLANGE는 부식방지를 위하여 건물벽과 이격 및 FLANGE와 FLANGE 사이를 방수조치(방수 실리콘 충진)한다.

아. 입상밸브 전단 노출부분의 배관 재질은 매몰배관 접합부의 재질과 동등한 재질을 사용한다.

자. 매몰배관에 PLP강관 사용시 입상배관 절연부분에 절연 VALVE 또는 절연 JOINT를 사용한다.

차. 매몰배관에 PE관 사용시 T.F(TRANSITION FITTING)부분은 지면에서 30㎝ 이내로 매몰 시공한다.

카. 입상밸브는 언제든지 차단할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.(각 세대내(베란다)에 입상밸브 설치를 금한다.)

2.11. 배관의 보호관

가. 설치장소

1) 지하구조물, 암반등으로 매설심도확보 불가능시

2) 건축물 벽, 바닥 등을 관통하는 부분

3) 타매설물과 근접한 경우

4) 보호관 외면과 지면 또는 노면 사이에는 0.3m이상의 거리를 유지한다.

나. 재  료

1) 심도확보 불가능시 : 배관 보호관(동등이상의 강도를 갖은 재질) 또는 보호관(폭이 배관직경의 1.5배 두께 4mm이상인 부식방지 코팅철판) 설치한다. 또한 보호관 외면과 지면 또는 노면 사이에 0.3m이상의 깊이를 유지하여야 한다.

2) 벽체 및 슬라브 관통 : PVC관(KS품) 또는 KSM3514(관경 50A이상으로서 수평 매몰 배관의 경우)

다. 보호관내 처리

1) PE테이프 2회 도복

2) 이음매가 없을 것

3) 완충고무 및 충진제로 마감 조치한다.

라. 보호관 크기

1) 배관 관경 보다 2 SIZE UP시킨다.

2) 수평배관 : 건물내 외벽에서 각각5～10mm 연장길이

3) 수직배관 : 바닥면 상부에서 50mm이상높이, 바닥면 하부에서 20mm이상 깊이

마. 방수조치(건축외벽 통과시) : 10mm이상의 내․외부 코킹(실리콘 방수제등)

2.12. 배관의 설치

가. 건축물 내부배관 : 노출시공

1) 메몰배관의 경우 동관 도는 스테인레스강관으로 시공하며 연결부를 이음매(용접이음매 제외) 없이 설치한다.

2) 배관은 천장 공동구등 환기가 잘되지 아니하는 장소에 설치를 금한다.

3) 가스배관을 지하에 설치시는 용접접합을 원칙으로 한다.

4) 연소기의 진동으로 인해 가스의 누출 우려가 있는 경우 진동방지조치를 한다.

나. 가스전용 핏트내에 배관 시공시는 PLP강관을 사용하고 점검구 및 가스누출경보기, 환기 장치 등을 설치한다.

다. 지하매설물과 타 매설배관과의 이격거리 : 배관의 외면과 상수도관, 통신케이블등 다른 시설물과는 0.3m이상의 간격을 유지할 것, 다만, 그 배관과 동등 이상의 강도를 갖는 보호관으로 보호할 경우에는 그러하지 아니한다. 단, 고압지중선과의 이격거리 1m이상(미만시는 격벽 설치)

라. 노출배관시 타 시설물과의 이격거리(배관의 이음부와의 거리)

타 시 설 물	이 격 거 리
전선	15㎝ 이상
굴뚝, 전기점멸기, 전기접속기	30㎝ 이상
전기계량기, 전기개폐기	60㎝ 이상
피뢰침 설비	150㎝ 이상
단, 전선과 이격거리 15㎝ 미만일 경우 절연조치

2.13. 배관의 고정(가동배관, 벽체 고정배관)

가. 고정장치 설치간격

1) 13mm미만 : 1m

2) 13m이상 33mm미만 : 2m

3) 33mm이상 : 3m

나. ㄷ형, ㄱ형, HANGER등으로 설치할 경우 아래 그림과 같이 설치한다.

다. 관과 고정물질과의 접촉부분(SUPPORT, HANGER, U-BOLT) : 고무, P.E로 코팅된 고정물질 사용

라. 고정점 설치위치

1) 직관부 : 말단에서 2D지점

2) 분기관 및 곡관부가 있는 경우 그 지점에서 30㎝이내

3) 용접부, 관이음쇠에는 설치금지

4) 밸브, 가스계량기등 집중하중을 받을 우려가 있는 곳

5) 나사, 후렌지 접합부 : 전․후 25㎝이내 1개소

마. 건축물 외벽 고정시 외장재 관통 후 건물본체에 직접 고정

바. 고정방법 : 배관을 벽체고정시 드릴로 천공하여 앙카볼트등으로 설치

2.14. 가스계량기 설치

가. 도시가스의 사용에 적합한 것

나. 가스계량기 설치장소

1) 직사광선, 빗물을 받을 우려가 없는 장소(필요시 격납상자내 설치)

2) 환기가 양호한 곳에 설치

3) 특정인 가스사용시설(일반가정용등)의 가스계량기는 옥외 설치를 원칙적으로 하고 부득이한 경우 당사와 협의한다.

다. 가스계량기의 설치 금지장소

1) 40℃ 이상의 화기 및 열의 영향을 받는 장소

2) 동력, 차량등으로 인한 진동이 영향을 받는 장소

3) 부식성 가스 또는 부식성 용액이 비산할 우려가 있는 장소

4) 수전실, 변전실등 고압전기설비가 있는 장소

5) 증기, 물의 비산등 항상 습기의 영향을 받는 장소

6) 환기가 불량한 장소(실내등 기타)

7) 석유류 및 위험물 저장소

라. 가스계량기의 용량 : 도시가스 사용에 적합할 것이며 필히 도시가스 공급자와 협의 후 결정한다.

마. 가스계량기와의 이격 거리

1) 저압전선 : 15㎝이상(피복조치 전선제외)

2) 전기콘센트 : 30㎝이상

3) 전기개폐기, 전기안정기, 적산적력계 : 60㎝이상

바. 사용용도에 따른 분류

1) 냉,난방용

2) 급탕용

사. 설치기준

1) 수평, 수직설치 및 검침이 양호하도록 설치할 것

2) 설치높이 : 1.6m이상 2.0m이내(격납상자 설치 및 30등 이상일 경우 제외)에 설치하고 밴드, 보호가대 등으로 고정한다.

3) 16등급 이상 : 받침대 설치

4) ROTARY ROOTS 또는 TURBINE METER

가) 화기로부터 2m이상 이격 및 전단에 FILTER 설치

나) 가스계량기 전․후에는 정격계량이 가능한 일정 거리의 직관을 설치한다.(5D이상)

6) 가스계량기, FLANGE부 가스용 가스켓 사용

7) 가스계량기의 교체 및 보수를 위한 충분한 간격을 둘 것

8) FLANGE형 가스계량기 설치시에는 반드시 FLANGE를 먼저 용접 후 가스계량기를 설치 한다.

아. FILTER

1) 16등급 이상 가스계량기 설치시 가스계량기 전용 FILTER 설치한다. 단, 수용가 자체검침용 가스계량기에는 설치하지 않을 수 있다.

2) 세밀도 : 50μ이하

자. 가스계량기 BOX

1) 부식방지를 위해 스테인레스강판 성형도 또는 개별설치(공동주택제외)시 PVC BOX(Q품) 설치(BOX부속물 및 고정핀 내식성 재질 사용하며 안전을  한 구조일 것. PVC BOX 및 STS BOX를 개별 설치시 볼트, 너트 재질은 STS사용)

2) 검침구 또는 개폐문 설치

3) 가스계량기 BOX가 고정된 상태에서 가스계량기의 교체 및 검침이 가능할 것

4) 설치형식 : 5열이상 설치시 집합 설치

차. 설치 형식

1) 집합 설치시 1개의 BOX로 설치할 것

2) 가스계량기는 베란다에 알루미늄 샤시등의 설치를 감안하여 최소15㎝이상 이격 설치한다.

3) 복도형으로 가스계량기 설치시 파손의 우려가 있는 파손방지조치를 할 것(안전대, 커버등)

2.15. 용접부 검사

가. 검사구분 : 외관검사, 방사선 검사, COLOR CHECK

나. 방사선 검사 : KSB-0845(강용접부의 방사선 투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법) 및 KSB-0888(배관용접 부위 비파괴검사 방법)을 적용검사 실시하여 3급 이상을 합격으로 한다.

1) 검사 개소

가) 중앙 이상의 배관 및 매몰배관 관경 80mm이상인 저압배관 또는 메인밸브전단 용접부에 대하여 100% 비파괴검사 실시

나) 수정횟수 : 한 용접부에 2회까지 수정이 가능하며 그 이상 불합격시는 용접 개소에서 양면 15㎝이상 절단후 단관을 넣어 재용접 및 검사 실시

다. COLOR CHECK

1) 검사개소

가) FLANGE, SOCKET 용점부

나) 기타 r-RAY검사 시행이 불가능한 개소

라. 보고서 제출 : r-RAY필름 및 필름보관중 REPORT, r-RAY POINT 도면은 자체검사 입회전 제출한다.

2.16. 가스누출자동차단장치

가. 설치대상

1) 특정가스사용시설

2) 식품위생법에 의한 식품접객업소로서 영업장의 면적이 100㎡이상인 가스사용시설

3) 지하에 있는 가스사용시설

4) 기타 안전관리상 필요하다고 인정이 되는 장소

나. 설치개소

1) 동일건축내에 있는 전체 가스사용시설의 주배관

2) 동일건축내에서 구분 밀폐된 2개 이상의 층에서 가스를 사용하는 경우 층별 주배관

3) 동일건축물내의 동일층내에서 2이상의 자가 가스를 사용하는 경우에는 그 실의 주배관, 다만, 동일의 가스사용실에서 다수의 가스사용자가 가스를 사용하는 경우에는 그 실의 주배관으로 할 수 있다.

다. 설치위치 : 건축물의 외부 또는 건축물 벽에서 가장 가까운 내부 배관부에 설치한다.

라. 품질 : 가스용품검사 합격품

2.17. 가스누출경보기

가. 기능

1) 가스의 누출을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보를 울릴 것.

2) 미리 설정된 가스농도(폭발한계의 1/4이하)에서 지동적으로 경보를 울릴 것.

3) 수신기는 자동적으로 표시등을 점등하고 주 음향장치에 따라 경보를 발하며 당해 가스의 누출이 발생한 지역을 자동적으로 표시할 수 있는 것일 것.

4) 경보가 울린 후에는 주위의 가스농도가 변화되어도 계속 경보를 울리며 그 확인 및 안전조치를 완료함에 따라 경보가 종료되는 구조일 것.

5) 담배연기등 잡가스에 경보가 울리지 않을 것.

나. 설치장소(검지부)

1) 연소기 버너의 중심부에서 8m이내 및 전장에서 30㎝이내 설치(단, 천장에서 60㎝이상 대들보등에 의하여 구획된 경유 가스연소기부분 쪽에 검지부를 설치한다.)

2) 누출된 가스가 체류하기 쉬운 장소(가스배관 전용핏트) 및 구조로된 배관의 부분

다. 설치금지 장소

1) 출입구의 부근으로서의 외부의 기류가 통하는 곳

2) 환기구등 공기가 들어오는 곳으로부터 1.5m이내의 곳

3) 연소기의 폐가스에 접촉하기 쉬운 곳

4) 증기, 물방울, 기름기가 섞인 연기와 직접 접촉되는 곳

5) 주위온도, 복사열등에 의한 주위온도가 40℃이상 되는 곳

라. 설치개소

1) 건물내부 정압기, 가스계량기실(배관설비부 바닥면 둘레의 10m당 1개씩)

2) 건물외부 정압기, 가스계량기실(배관설비부 바닥면 둘레의 20m당 1개씩)

3) 연소기(이동식 제외)의 버너중심부에서 8m이내 마다 1개 이상 설치

마. 가스누출경보기의 설치형태 : 가스사용시설에 맞은 정격 가스누출경보기를 설치한다.

바. 전기설비 기준 : 정압기실에 설치하는 전기설비는 방폭구조로 할 것

2.18. 중간 VALVE등

가. 설치위치

1) 연소기를 설치한 곳 또는 각 연소기에서 조작하기 쉬운 위치

2) 전기배선 및 콘센트 등의 전기설비와 일정거리 이격

3) 가스연소기 등의 화염으로부터 가까운 거리나 열의 영향을 받을 우려가 있는 장소에 설치금지

4) 설치위치는 안전하고 조작이 용이한 곳에 설치하며 아래의 경우에는 중간밸브를 설치한다.

가) 배관이 분기되는 경우에는 주 배관에 배관용 밸브를 설치할 것

나) 2개 이상의 실로 분기되는 경우에는 각 실의 주배관마다 배관용 밸브를 설치할 것

나. 규  격

1) 당해 도시가스 사용시설의 사용압력 및 사용량에 적합한 것일 것

2) 가스사용 시설의 중간밸브는 휴즈콕크 또는 동등이상의 안전성능을 가진 것을 사용한다.

(연소기 가스소비량이 14,400㎉/hr이하 연소기로 염회비닐호스로 연결된 경우)

3) 규  격

가) 통과유량 : 12,000㎉/hr이상

나) 과류차단유량 : 14,400㎉/hr이상

2.19. 장애물에 대한 조치

가. 기존구조물 횡단

1) 배수구, 측구 등을 횡단하여 배관을 설치하는 경우 하부횡단을 원칙으로 한다.

2) 암거는 우회통과를 원칙으로 하며 구조물내 배관통과를 금한다.

나. 벽체 관통 : 벽체 관통시 아래사항을 고려하여 관통한다.

1) 건물자체의 강도상 문제가 없는 개소

2) 기둥, 보의 관통을 피한다.

3) 수리 및 기타 유지관리가 용이한 장소

다. 공동구 및 쓰레기구 등의 통과를 금한다.

2.20. 호스

가. 한국가스안전공사의 가스용품검사에 합격 또는 KS제품

나. 길이 : 연소기까지 3m이내

다. T형 : 연결금지

라. 호스와 중간밸브 및 연소기와의 접속부분은 호스밴드 등으로 견고히 고정

마. 열의 영향을 받지 아니하도록 설치한다.

2.21. 연 소 기

가. 가스보일러의 설치기준 : 관계 규정에 따른다.

나. 기타

1) GAS온풍기 및 온수기 : 제작사의 설치기준에 준한다.

2) 시공자격

가) 안전관리책임자 및 안전관리원의 자격을 가지고 산업자원부령이 정하는 가스설비공사 교육을 이수한 자

나) 산업자원부령이 정하는 온수보일러설치교육이수 및 장비를 갖춘 자

3) 가스보일러와 배관과의 절연 : 배관의 전기적 부식방지를 위해 배관과 가스 보일러와의 연결부분에 절연조치를 한다.

2.22. 내압 및 기밀시험 기준

가. 시험가스 : 공기 또는 불활설가스(절소등) 사용

나. 기밀시험 압력 및 유지시간

사 용 기 구	최고사용압력	체 적	유지시간	기밀시험압력
수주게이지	저 압	1㎥ 미만 1㎥ ～ 10㎥ 미만 10㎥ 이상	1분 5분 30분	840～100mmH2O압력 또는 최고 사용압력의 1.1배중 높은압력
자기압력기록계	저 압	1㎥ 미만 1㎥ ～ 10㎥ 미만 10㎥ 이상	24분 4HR 24HR	840～100mmH2O압력 또는 최고 사용압력의 1.1배중 높은압력
자기압력기록계	중 압	1㎥ 미만 1㎥ ～ 10㎥ 미만 10㎥ 이상	24분 4HR 24HR	최고 사용압력의 1.1배

다. 내압시험

1) PLP : 최고사용압력의 1.5배 이상(중압이상 배관)

2) PE : 3Kg/㎠ 이상의 압력(30분)

라. 시험기준 : 1Kg/㎠ 미만의 경우는 맹판설치하며, 1Kg/㎠ 이상은 END CAP, 플랜지 등의 방법으로 시공한다. (용접부 비파괴시험 3등급 이상 합격)

2.23. 매설표시

가. 표시 테이프 감기

1) 중․저압 구분하여 감는다.

2) 30㎝～40㎝간격으로 감는다.

나. 보호포 설치(표식시트)

1) 당사 규격품 사용

2) 위  치 : 배관의 정상으로부터 30㎝～60㎝이상 떨어진 그 배관의 직상부

3) 색  상 : 규격품

4) 원형상태로(중첩된 상태) 포설한다.

5) 매설배관이 100A이하는 한줄 포설하며 150～500A는 두줄 포설한다. 두줄 포설시 SHEET폭(20㎝)이내의 간격을 유지한다.

다. LINE MARK 설치

1) 규격품 사용

2) 위  치 : 배관길이 50m 마다 1개 이상 설치하되 주요 분기점, 구부러진 지점 및 그 주위 50m이내에 설치한다.  다만, 밸브박스 또는 배관상부에 설치된 전위 측정용 터미널은 라인마크로 간주한다.

3) 되메우기시 라인마크가 놓일 장소를 다져서 침하가 되는 일이 없도록 한다.

4) 최종 마무리 표면은 지면과 동일하게 한다.

라. 매설표지판 설치 : 화단 등의 지역에 매설된 배관의 경우 배관의 직상부 지면에 설치

2.24. 정압기(GOVERNOR STATION)

가. 용  량

1) 도시가스 사용에 적합한 것일 것

2) 공사계획 협의시 결정

나. 설  치

1) 옥외 단독설치를 원칙으로 한다.

2) 침수가능지역에 설치금지

3) BALL VALVE 사용(단, 유량조절 VALVE는 GLOBE VALVE 사용)

4) 용접 및 FLANGE 접합(나사부분 제외)

5) RELIEF VALVW VENT LINE설치

가) 방산광은 환기가 양호한 곳으로 지상에서 5m이상 배기가 가능한 곳에 설치한다.

나) 방산관 상단부에 창문, 환기구, 화기, 전선 등이 없을 것

다) 구  경 : 25A 이상

라) 최상단부는 빗물의 침입방지 구조

마) 방산관 끝부분은 “T”형으로 설치하고, 하단구명은 15A REDUCING 처리

6) BY-PASS LINE 설치시는 BALL VALVE 및 GLOBE VALVE를 직렬설치 한다.

다. 정압기 부속설비

1) 불순물 제거 : 정압기 1차측에 가스용 FILTER설치(검사품사용)하고 필터 드레인밸브 설치

2) 가스방산장치(RELIEF VALVE)

3) 가스압력이상상승방지장치 : “주” 정압기 후단에 조정기 설치시 이상압력상승방지장치(OPSO, RELIEF 내장형등)부착형 조정기를 설치한다.

4) 압력기록장치 : 자기압력기록계(저압 1PEN 이상)

5) 가스차단장치 : BALL VALVE(검사용품 및 KS품 사용)

6) 통보설비(가스누출, 이상압력등) 설치

라. 예비정압기 : 정압기의 분해점검 및 고장에 대비하여 예비정압기를 설치하고, 이상압력 발생시에는 자동으로 기능이 전환되는 구조일 것. 다만, 단독사용자에게 가스를 공급하는 경유 200㎥/hr 이상인 경우에는 2열 설치를 원칙으로 한다.

마. 정압기실 안전대책

1) 동결방지조치 : 방폭형 가열코일설치(전원 220V, 500W/대),(정압기가 VALVE TYPE인 경우는 제외)

2) 통풍구조 : 자연관기시설(지하정압기실 구조의 경우 배기수 및 급기수 관경 : 100A이상)

3) 전기설비 : 방폭구조(안전증가방축 또는 내압방축 구조등)

4) 조명기구 설치 : 방폭등 설치(조도 150LUX 이상) 단, 지하정압기에 한해서 방폭등 설치

5) 경보설비 : 전용정압기의 경우 안전관리자가 상주하는 곳에 통보설비 설치

6) 정압기실(입구)에 경계 및 시공표시판 부착(전용정압기위 경우)

①「위험」, ②「도시가스 정압기실」, ③「시공자명 및 연락처」, ④「시공년월일」

⑤「이상발견시 연락처」, ⑥ 시공자 상호 및 전화번호

7) 침수방지 조치 : 지상설치를 원칙으로 한다.

8) 시건장치 : 빗장식 또는 고리식으로 설치

9) 정압기는 가스공급시 시공자 또는 정압기 납품업체가 정압기의 정밀점검 및 관리요령(자기압력기록지등)을 사용자에게 알려주어야 한다.

바. 절연조치 : 정압기 전․후단에 절연조치(절연JOINT, 절연볼밸브, SPACER등)를 한다.

사. 정압기실

1) 재  질 : 철근콘트리트 구조 또는 스테인레스강판(T-1.2mm 이상)

2) 규  격 : 수리보수 및 점검이 가능한 공간확보 및 안전한 구조로 설치한다.

3) 통풍구조 : 상․하부에 환기구 설치(지상설치시)

4) 바닥면적 1㎡당 300㎠ 이상으로 설치하다. 단, 1개 면적은 2,400㎠ 이하로 설치한다.

5) 경계FENCE : 위해의 우려가 있는 경유에 설치한다.

아. REGULATOR 전․후단의 배관에 흐르는 GAS 유속

1) 전 단 : 20m/sec 이하

2) 후 단 : 40m/sec 이하

2.25. 급경사지의 붕괴예방

도시가스시설은 아래장소에 설치하지 아니할 것

가. 급경자지

나. 붕괴의 위험이 있는 곳

2.26. 시공표시판

시공자는 시공한 시설에 공사명 및 시공자 명칭, 시공년월일, 경계표시, 위험 등을 표시한 시공표시판을 부착하다.

2.27. 기초구조

도시가스시설의 기초는 지반침하가 되지 아니하는 구조로 설치한다.

2.28. 배관내 청소

배관종류	배관관경	구 분	횟 수	비 고
P.L.P	100A 이상	PIG CLEANING	3회 이상	* 배관내 물 등이 있을 경우에는 완전 제거시 까지 배관내 청소를 실시한다.
P.L.P	80A 이하	AIR FLUSHING	3회 이상
P.E	전 관 경	AIR FLUSHING	3회 이상

2.29. 조정기(REGULATOR STATION)

가. 설치기준 : 1차 압력이 중압으로 사용예정량이 200㎥/hr이하 또는 중간압력으로 공급되는 수용가에 대하여 압력조정기를 설치할 수 있다.

1) 압력조정기(검사품사용)

가) 용    량 : 도시가스 사용에 적합할 것

나) 안전장치 : 이상압력상승방지장치(OPSO 및 RELIEF VALVE)가 내장된 압력조정기를 설치한다.

다) 예비조정기 : 수리, 보수, 점검을 윟나 예비조정기를 설치(공동주택에 한함) 한다.

라) 한국가스안전공사의 가스용품검사에 합격한 제품을 설치하다.

마) RELIEF 내장형은 VENT LINE을 설치한다.

2) 보호박스

가) SUS(T=1.2mm 이상) 재질의 보호 BOX 설치(단, 직사광선, 빗물, 부식성가스의 접촉 우려가 없는 곳에는 STEEL BOX 설치 가능함)

나) 경계 FENCE 설치 : 위해의 우려가 있는 경우에 설치한다.

3) 배관과의 접합

가) 중압배관 : 용접접합 및 100% r-RAY

나) 저압배관 : 용접접합 및 100% r-RAY

4) 가스누출경보기 : 압력조정기 BOX내에는 가스누출경보기를 설치하며 제어부의 설치 위치는 근무자 등이 상시 상주하는 곳에 설치한다.

5) 압력기록장치(공동주택에 한한다) : 자기압력기록계(사용압력기록) - 1주일용

6) REGULATOR 전․후단에 압력계 설치

가) 중압용 : 0～15㎏/㎠

나) 중간압용 : 0～1.0㎏/㎠

다) 저압용 : 0～100mmH2O

7) 불순물 제거장치 : GAS용 FILTER설치(검사품 사용)

8) 시공표시판 부착 : 「조정기 함」, 시공자 상호 및 연락처, 이상 발견시 연락처 등

9) 시건장치 설치 : 빗장식 또는 고리식으로 설치한다.

나. 압력조정기 설치도면 : 상세도면 참조

2.30. PE배관 시공

가. 총  칙

본 시방서는 도시가스 공급구역내에 부설되는 도시가스공급시설 및 사용시설의 설치공사중 중밀도 폴리에틸렌  파이프(이하 PE관이라 한다)의 시공방법에 대한 표준을 규정함을 목적으로 한다.

나. 적용범위

1) 본 기준은 취사 및 냉․난방을 위하여 저압 및 중간압 사용자에게 도시가스를 공급하기 위하여 부설되는 공급시설 및 사용시설의 설계와 시공에 적용한다.

2) 본 기준에 명기되지 않은 사항에 대하여는 도시가스사업법, 산업자원부고시 및 도시가스 공급자의 도시가스 공급설비공사시방서에 준하여 적용한다.

다. 준비작업

1) 시공자는 시공에 앞서 설계도면 및 시방서를 검토하고 인원, 설비, 공구, 장비를 확인 정비하여 공사진행에 차질이 없도록 한다.

2) 배관시공 또는 세부사항까지 검토하여 시공상 불합리한 개소의 정정이 필요한 때에는 도시가스 공급자와 협의하여 수정하며, 수정된 부분은 준공도면을 작성하여 입회원에게 제출하여야 한다.

라. PE배관 시공

1) PE배관의 종류 및 규격

2) PE PIPE의 취급요령

가) 관 표면이 손상되지 않도록 운반 및 적재시 조심스럽게 다루어야 하며, 무리한 높이의 적재는 피해야 한다.

나) 낙하물에 의한 손상 위험이 없는지 주위를 면밀히 확인하여야 하며 관 양단은 CAP등으로 붕한 상태에 석면 활성제, 오물 및 기름, 열원(40℃이상)등이 없는지 반드시 확인하여야 한다.

다) 일광에 약하므로 직사광선에 노출되지 않도록 하여야 하며, 관내에 물이나 이 물질이 들어가지 않도록 관말을 막고 보관하여야 하며 천막 등을 씌워서 보관하도록 하여야 한다.

라) PE관을 장시간 보관시에는 각 재를 1m이하의 간격으로 관의 하단부에 놓고 그위에 모래 주머니를 깔고 PE관을 적재 보관한다.

3) 폴리에틸렌관 시공시 주위점

가) 가스용 폴리에틸렌관의 접합시 나사식 혹은 메카니칼 조인트(MECHANICAL JOINT)등의 방법을 사용해서는 안되며 반드시 융착 방법을 사용해야 한다.

나) 융착에는 온도, 시간, 압력, 비드(BEAD) 거리의 4요소가 있고 반드시 시공지침에 따라야 하며 특히 냉각시간을 준수해야 한다.

다) 매설심도가 불가능한 곳은 보호관 또는 보호판을 도법의 기준에 따라 설치한다.

라) 단지내 매몰 배관중 PE관 시공시 TF(TRANSITION FITTING)외의 강관사용을 금하며 부득이하여 PLP강관을 사용시 저압 80A이상인 경우 용접개소의 100% 비파괴검사 및 전기방식조치를 하여야 한다.(자체검사 입회시 사진제출)

마) PE관에서의 분기는 TEE 분기를 원칙으로 하되 불가피한 경우로서 SADDLE분기는 당사와 협의 후 도시가스 공급자 입회하게 실시한다.

바) PE관 말단에는 CAP으로 융착한다. 이때 자치 배관(SQUEEZE OFF 가능길이)을 고려하여 융착부와의 거리는 지름의 10D이상이어야 한다.(지하매설물을 고려한다.)

사) 관에 유해한 손상이 있는 경우에는 그 부분을 절단하고 새로운 관으로 교체 시공한다.

아) 노출배관에는 PE관을 시공할 수 없다.

자) 배관공사시 지반의 노출부위에 의하여 관이 손상되지 않도록 한다.

차) T/F의 강관부는 변형 또는 그 형상을 축소(절단)시키지 말아야 한다.

카) 매몰형밸브 및 노출형밸브 BOX는 도시가스 공급자의 설계규격으로 설치하여야 한다.

타) 우천시에는 원칙적으로 시공을 금하여야 하나 긴급보수작업 등 부득이 하다고 도시가스 공급자가 인정할 경우는 천막이나 기타 보호장구를 갖추고 수분을 완전히 제거한 후 융착조건에 맞게 시공한다.

파) 자동융착기의 전원은 발전기 사용을 원칙으로 한다.

하) 면취기의 전류치가 5A이상이면 반드시 분해하여 깨끗이 청소한 뒤 조립해야 한다.

4) 배관시공

가) 시공자 자격 : 한국가스안전공사에서 실시한 용접원 특별 교육을 이수한 자.

나) 관의 연결 및 융착 방법은 다음과 같다.

구 분	연 결 방 법	융 착 방 법	PE 등급
			단 지 내	관 로
75A 이하	소켓융착 및 맞대기 융착	㉮ ㉯ ㉰	1호관	1호관
100A 이상			2호관	1호관
분 기	분기항목 참조	㉮ ㉯ ㉰	2호관	1호관

(1) 전자식융착법(ELECTOR FUSION SYSTE)

(2) 자동식융착법(ATUO BUTT FUSION SYSTEM)

(3) 수동식융착법(MANUAL BUTT FUSION SYSTEM) : 제조자명이 표기된 유압식 융착기 사용

다) 배관의 분기

구 분		신설관분기	기존관분기	비 고
동 경 분 기		정티사용	SQUEEZE OFF후 정티사용	S/OFF부분은 REROUNDING CLAMP로 강제복원
이경 분기	본관 관경보다 1단계 이내	티와 레듀샤 사용	새들, 써비스티, 기계천공
	본관 관경보다 2단계 이하	이경 TEE 사용	새들, 써비스티, 기계천공

라) 굴곡배관

(1) 굴골반경의 15D～20D이상 확보시는 이음관을 사용하지 않고 굴곡 시켜 배관을 할 수 있다.

(2) 굴곡배관시 이음매가 있는 경우에는 융착후 10분 이상 경과한 후 작업한다,

마) 토목공사

(1) 굴착공사는 도시가스 공급자의 공급관 및 배관공사 기준을 적용하되 굴착범위는 당일중 되메울 수 있는 범위로 한다.

(2) 암거 하월등 굴착구사 깊고 용수등으로 지반붕괴가 우려되는 부분은 벽면을 완만하게 하든지 토류공을 설치하여야 한다.

(3) 되메우기시 침하를 대비한 충분한 다짐을 실시 한 후 배관보호를 위해 모래 깔기를 한다.(상하 좌우 20㎝～30㎝)

(4) 매설할 때는 불량토사가 관에 직접 닿지 않도록 반드시 규정된 모래를 20㎝～30㎝ 깔고 양질의 토사로 되에무기를 실시하며 배관 하단부에 까는 모래를 모래주머니로 대체 하여서는 안된다. 단, 공동주택등의 입상배관 하단부에는 20㎝높이의 샌드백 설치

바) 배관공사

(1) 사행배관을 원칙으로 한다.

(2) 배관작업은 대기온도 -5℃～40℃이내에서 실시한다.

(3) 융착후에는 반드시 규정된 시간동안 자연냉각을 기키고 냉각중에는 융착부에 충격 또는 무리한 힘을 주어서는 않된다.

(4) ROLL관을 사용할 경우에는 접합부가 구부러진 형태로 남아 있으면 교정하던가 직관을 이용하여 융착한다.

(5) ROLL관은 상하 방향으로 굴곡이 없도록 기울기를 주어 부설한다.

(6) 배관의 기울기는 도로의 기울기에 따르고 그외의 경우는 1/500～1/1000의 기울기를 준다.

(7) 입상 T/F 연결후 PE관을 융착한다.

(8) 관말은 CAP로 융착마감하고 캡의 융착부와 근접한 이음관류 또는 융착부와는 관 외경의 10배(100A이하는 1m이상)이상의 거리를 둔다.

(9) 배관의 매설 위치를 확인하기 위하여 분기부 및 곡관부는 그 지점마다 라인마크를 설치한다.(설치위치는 기술검토시 협의한다.)

사) 부대공사

(1) 전 융착 부위에 시공구간별로 번호를 부여한 배관도(입체도)를 작성하고 검사 DATA와 대조 확인하여 제출한다.(자동융착기 사용시)

(2) 배관 시공 후 AIR FLUSHING을 실시하여 배관내 이물질을 제거한다.

(3) 내압 및 기밀시험은 공기 또는 불활성가스를 사용하고 시험압력을 내압시험은 3㎏/㎠이상, 기밀시험은 최고사용압력의 1.1배 또는 840mmH2O이상으로 실시한다.

(4) 도시가스 배관임을 표시하기 위한 표시 TAPE를 관 표면에 감아서 표시한다.

아) 밸브의 설치

(1) PE배관에는 PE매몰형 볼밸브 또는 용접형 금속재 밸브의 노출시공을 원칙으로 한다.

(2) 밸브설치에는 안전확보를 위한 규정된 BOX를 사용한다.

(3) 용접형 금속제밸브의 연결은 T/F와 먼저 용접한 후 PE배관과 융착 접한다.

자) 지하매설 강관부 방식방법

구 분	방식부분	방 식 방 법
지하매설 강 관 부	용 접 부	1) 표면처리 2) 마스틱테프(1.2mm) 감기2회+PE테프(0.4mm)감기 2회 3) 코팅관과의 겹침길이는 20mm 4) 테프감기는 겹침부위가 1/2씩 중첩되도록 한다. 5) 직관부 및 곡관부 : 페트로마스틱 테이프 + 또는 열수축시트, 테이프(모재를 60℃ 예열후 실시) 6) SERVICE TEE등 : 에폭시코팅(T=5mm이상) 또는 페트로마스틱 테이프 + PE테이프

차) LOCATING WIRE의 설치

(1) WIRE는 2mm이상의 IV전선을 사용한다.

(2) 강관과 PE관이 함께 매설된 경우 LOCATING WIRE는 강관과 전기적으로 접촉되지 않도록 한다.

(3) LOCATING WIRE는 배관의 직상부에 느슨하게 설치하고 테이프 등으로 1m이 내의 간격으로 고정한다.

(4) LOCATING WIRE는 연결부위가 없도록 설치한다.(연결부분은 절연 TAPE로 절연 조치한다.)

(5) LOCATING WIRE 양끝에는 단자함을 설치한다. 다만, 배관연장이 300m이상인 것은 300m 마다 단자함을 설치한다.

카) SQUEEZE OFF의 작업

(1) SQUEEZE OFF의 작업은 100A이하에만 적용하는 것을 원칙으로 한다.

(2) SQUEEZE OFF 부분은 반드시 REROUND CALMP로서 강제 복원시킨다.(지원이 되도록 하고, 표시 TAPE로 표기한다.

(3) 가스를 확실하게 차단하고 관은 필요이상으로 협착하지 않도록 규정된 스페인거사 정착된 공구를 사용한다.

호 칭 경	25	30	50	75	100
스페이스두께(T)	5.6	6.3	8.8	12.9	16.4

(4) 배관을 따라 설치된 LOCATING WIRE 등은 절단되지 않도록 한다.

(5) 표준 SQUEEZE OFF 사용방법은 관경이 10배가되는 거리에 1개씩 2곳을 설치하여야 한다. 단, 같은 장소에 2번 SQUEEZE OFF 사용금지

2.31. 제출 서류

가. 기술검토서(공급시설, 사용시설)

나. 자체검사서

1) 자체검사성적서

2) 자체검사표

3) 시설개요

4) 시공자등록증사본

5) 시공관리자 자격증사본 및 교육이수필증 사본

6) 기밀시험지

7) 전기방식 측정보고서 및 시공도면

8) r-RAY 보고서 및 필름 보관증, POINT 도면

9) 준공도면 : 전체평면도(백도, 상세도포함), 전체계통도(백도, 상세도포함), 단위세대 평면도 등

10) 공정별 사진 : 흑판에 촬영내용 기록

가) 배관부설 및 심도확인 : 각 구간별 촬영

나) 배관분기 부위

다) 용접부 방식조치 : 방식 공정별 촬영

라) 전기방식시설 : 설치개소마다 촬영

마) 입상배관부위

바) 메일밸브 및 각 동밸브

아) 벽체 관통부위

자) 표시 TAPE 및 표식 SHEET

차) 기타 주요시설(T/B, LINE MARK 등)

카) 내관 가스보일러 설치상태 및 가스렌지 배관위치 기타 연소기등 “주” 2개동 이상시 동별 구분하여 제출

11) 가스보일러 설치확인서

12) 정압기 관리카드

다. 시․구청 보고자료

2.32. 가스공급

가. 한국가스안전공사의 완전검사필 및 도시가스 공급자의 자체검사 입회를 완료하였을 경우 도시가스 공급자에게 사전 공급요청을 하여야 한다.

나. 특정가스사용시설중 단일 건물내에서 월사용량이 4천 세제곱미터 초과될 경우 안전관리 총괄자 및 책임자를 그 이하인 경우 안전관리총괄자를 선임 후 공급을 요청하여야 한다.(법 제29조, 영 제8도 별표3)

다. 공동주택등(기타 건물)에서 가스사용자가 가스안전관리를 기할 수 없을 경우에 가스를 공급할 수 없다.

라. 연소기의 시운전에 따른 가스공급은 제반검사를 필하고 가스안전관리에 이상이 없을 경우에 한한다.

마. 공동주택등의 경우 시공자는 공급전에 도시가스 지역관리소에 중간밸브(콕크)를 인계한다.

바. 가스공급전에 도시가스 공급자는 공급전 기밀을 확인 후 공급하므로 시공자는 공급일에 필히 참여 한다.

사. 특정가스사용시설중 단일 건물에서 월사용예정량이 3천 세제곱미터 초과될 경우 보험에 가입한 후 사용할 수 있도록 시공자는 사용자에게 통보하여야 한다. (법 제43조, 영 제13조, 규칙 제64조, 단, 주택용 특정가스사용시설의 사용자는 제외)

3. 기타

가. 법 제13조 규칙 19조 의하여 시공자는 공사의 공정별로 자체검사를 실시하여야 하며, 도시가스사업자에게 일전 통보하여(자체검사입회요구서)자체검사에 입회할 수 있도록 하여야 한다.

나. 사용시설의 모든 관말부는 마감조치를 한다.(PLUG, CAP 설치)

다. 기밀시험용 COCK 등은 시험후 필히 제거하고 PLUG를 설치한다.

라. FITTING 몸체에는 분기 및 고정을 금한다.