과 업 지 시 서

(액체 산소 탱크 설치)

충 청 남 도 홍 성 의 료 원

과업 지시서

1. 공사명 : 홍성 의료원 액체산소 탱크 설치공사

(시설물철거, 복구, O2탱크 설치공사, 부속설비설치)

2. 과업목적

◦ 본 공사는 홍성의료원에 대하여 현재 용기로 공급되는 의료용 산소 가스는 저장탱크를     설치하여 공급하므로 용기 교환이 불필요함으로 사용방법이 용이하고 시설물의        안전성 향상에 기여함에 있음.

3. 시설물 탱크 설치 개요

◦ 공사 대상 : 홍성 의료원 의료용 산소 공급 시설

◦ 위     치 : 충남 홍성군 고암리 573-3

◦ 현재 상태 : 산소용기 집합 시설 공급

◦ 변경 시설 : 10TON 저장탱크로 변경 공급

- 현 시설물 철거 및 복구(복구 시 도로 측 옹벽설치)

- 액체 산소저장 탱크 설치(초저온기화기 200N㎥/hr 설치)

- 기존 공급 배관과 연결(기존 산소실에서 연결)

4. 과업수행범위

◦ 인허가 업무(한국가스안전공사, 군청)

-지질조사

-내진설계

-기술검토서 작성 및 접수

-군청 인허가 접수

◦ 현 설치 시설물 철거(폐기물 약 50톤 처리 포함)

◦ 복구(복구 시 도로 측 옹벽설치)

◦ O2탱크 설치

◦ 부속설비설치

◦ 완성 검사

5. 과업기간

- 착수일로부터 60일로 한다.

6. 일반사항

1) 본 과업 수행자는 ‘고압가스 안전 관리법’ 및 식품의약품 안전청으로부터

의료용 가스 제조 허가 업체로 한다.

2) 적용범위

본 과업 지시서는 ‘고압가스 안전 관리법’을 적용하여 공사를 시행하며, 이외의 사항은     ‘건축설비공사 표준시방서’ 및 ‘건축공사 표준시방서’에 따른다.

3) 감독관

본 과업에서 감독원이라 함은 본 공사의 적정한 수행을 진행하기 위하여

홍성의료원에서 임명한 감독관을 말한다.

4) 과업수행 계획서 제출

◦ 본 과업수행자는 과업 착수 전 과업수행계획서를 제출하고 그에 따라 공사를          진행하여야 한다.

◦ 본 과업수행자는 다음 사항이 포함된 과업수행 계획서를 작성하여 책임기술자 및       분야별 책임기술자의 사용 인감. 날인 또는 서명 후  제출하고  이후 모든 보고서       제출 시 책임기술자 등의 사용 인감. 날인 및 서명이 같아야 한다.

◦ 과업수행 계획서 포함 내용

-공사개요 : 철거, 복구, O2탱크 설치, 완성검사 및 허가

-설치계획서 : 설계도면, 시방서, 공정표, 시공계획서, 제작도 작성 - 3부 제출

-소요인력 계획 및 작업안전관리 계획, 보안유지 대책 및 각서

-기타: 환경적 요소, 가설구조

7. 안전 관리

(1) 철거 작업

- 철거작업은 가급적 환자 및 보호자, 직원들의 피해를 줄이기 위해 주말 및            야간을 이용하여 실시.

- 철거작업은 철거코자 하는 벽체, 바닥 등을 사전에 조사하여 지장물이 있는지         파악 후 지장물을 조치한 후 작업.

- 철거작업시 잔재(벽돌, 콘크리트) 등에 의한 작업자가 상해를 입지 않도록            세심한 주의.

- 철거작업시 발판 설치후 작업중 추락, 낙상 등의 위험요소로 부터 보호를 받을         수 있도록 작업 준비 철저.

- 건물의 주요 구조부는 철거작업을 하지 않도록 하며, 부득이 작업을 할 경우는          감독과 협의하여 충분한 검토를 한 후 작업.

(2) 감전 재해 예방

- 전기 기기는 무자격 무경험자 사용금지.

- 전기기계 기구 접지 철저

- 누전 차단기 부착 사용

- 정격 용량의 전원 사용

- 전원 인출, 기계 기구 점검 보수시 전원 차단

- 전선 가공시, 전기 기계 기구 절연 상태 유지

- 물기 등의 습윤상태에서 전기 사용 금지

(3) 작업별 안전장구 착용

- 작업중 상시 착용 보호구 : 안전모, 안전화, 안전대

- 작업중 필요시 착용 보호구 : 보안경, 안전장갑

- 위급시 임시 착용 보호구 : 방독, 방진, 산소 마스크

(4) 작업자 주지 사항

- 안전관리는 인명존중, 경영활동의 능률향상, 사회적 신용획득 등을 위한 필요         조치로서 작업장내 작업자의 사기앙양, 이용자의 편리성 증대를 기함과 동시에         궁극적으로는 작업장의 쾌적한 환경을 조성할 수 있다는 것을 인식하여야 한다.

(5) 현장대리인의 역할

- 현장대리인은 작업장의 안전관리를 담당하는 실무적인 책임자로서 사고 예방을         위한 적극적인 업무활동을 하여야 한다.

- 작업장의 시설 등을 숙지하고 작업과정의 안전유지 철저.

- 안전관리 규정의 시행

- 사고의 통보 (당해 작업장의 사고 발생시)

- 작업장 내 작업자에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘, 감독

- 그 밖의 위해 방지 조치

8. 화재 예방

(1) 작업자 주지 사항

- 화재는 본인은 물론 타인, 건축물, 의료장비 등의 시설물에 막대한 손상을            끼치게 되므로 현장대리인은 작업전 작업자들의 안전교육을 철저히 한다.

- 화재 발화 원인인 가연물을 사전에 제거하여 작업에 임하며 불씨 등을 항상           조심한다.

- 용접 및 그라인더등 절단작업은 작업자가 2인 1조를 이루어 작업을하며,작업전         작업장소에 소화기를 비치(A.B.C)하고 소화전등 소방설비 위치를 파악한 후           작업한다(소화기, 소화전, 완강기, 비상통로등)

- 특히 전기용접, 철물 절단 용접 등 불똥이 튀는 용접은 불똥이 확산되지 않도록         방염 석면포로 안전하게 보양하고 작업전  감독자의 승인을 득한 후 작업을           실시한다.

- 화재 발생시는 1차적으로 현장에 비치된 소화기로 소화 실시하고  감독자 및         기타 관계자에게 즉시 연락하여 초기에 진압 할 수 있도록 한다.

3. 현장 관리

(1) 작업자 주지 사항

- 현장내 흡연 제한 (지정된 장소에서의 흡연)

- 현장내 청결 유지

- 쓰레기, 잡자재 등의 무단 투기 금지 (지정된 장소에 모아서 반출)

- 복장 단정

- 현장 정리정돈이 안전사고 예방의 기본이 됨을 인식

(2) 현장대리인 주지 사항

- 현장대리인은 안전관리자로써 작업장내에 상주하면서 안전작업 및 화재예방에         대하여 작업전 안전조치하고 감독자의 협의를 득한 후 작업지시

- 작업전 작업 사항을 숙지 세부 공정표를 세워 감독과 협의하여 작업

- 일일 작업 보고 철저

- 분진등 발생하는 작업은 비닐 등을 철저히 보양하여 작업 실시

- 작업장내 현장정리 철저

- 자재 반입, 잔재 반출시 통로 보양 (부직포 깔기)

- 지정된 장소내에 잔재 적재후 즉시 원외 반출

- 원내 무단 쓰레기 투기 금지

9. 고압가스(용접가스)안전관리유지에 관한 사항

(1) 작업안전수칙

- 용접용가스 이동시 안전카에 안전 고리 잠금 장치 후 이동한다.

- 용기를 승하차시 용기에 충격이 가해지지 않도록 주의하며, 용기를 이동시에는    용기를 눕혀서 굴리거나 용기가 넘어지지 않도록 주의한다.

- 용기취급시 충격으로 인한 전기스파크나 화기 등을 엄금한다.

- 가스용기 기밀검사 시는 불활성매체를 사용한다.

- 검사시설장비 및 공구류는 일일점검을 철저히 한다.

- 소화설비의 정위치를 확인하고 사용법을 숙지한다.

- 가스설비에는 휴대용 손전등 외 등화를 휴대하지 아니한다.

- 용기의 온도는 40℃ 이하로 유지한다.

- 용접장소 등에는 가연성물질을 두지 않는다.

- 용접장소에는 “○○용접작업중” 팻말을 누구나 식별이 가능하도록 설치한다.

- 작업안전수칙을 숙지후 취급한다.

10. 공사사항

(1) 적용범위

- 본 설비공사는 과업수행 계획서를  최우선적으로 적용하며 과업수행 계획서 상에서의        불분명한 사항 또는 누락, 미비 사항은 일체 건설부 “기계설비표준 시방서”의         각 해당사항에 준한다.

또한, 본 시방서의 해석 및 표준시방서의 해석과 진행상의 제반 문제점은 현장        기계 설비 감독자의 의견에 순응하여 시공한다.

(2) 이의

- 설계도서 및 각 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우 또는, 의문이       있을 경우에는 감독원과 합의하여야 하며 견해의 차이가 발생 시는 이유 없이         수급자는 감독원의 지시에 따른다.

(3) 기기와 재료

- 기기와 재료는 모두 K.S규격의 신품을 사용하여야 하고 K.S규격이 없는 품목은        최상급 품을 사용하여야 한다(부속도 포함한다.).

- 검사는 원칙적으로 품목마다 선정하여 실시하며, 검사재료는 감독원이 지시하는        규격으로 정리하여 보관에 용이하도록 하여야한다.

- 검사에 불합격한 품목은 즉시 현장 밖으로 반출하여야 하며 만일, 부득이한 경우에는       감독원에게 그 사유를 반출 예정일과 함께 제출하여 승인을 받아야한다.

(4) 시공의 입회와 검사

- 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 여러개의 기재품을 조립 설치하는       경우에는 설치전 검사를 받아야한다.

- 시운전(분야별 및 종합적)은 감독원의 입회아래 실시하여야한다.

(5) 시공기준

- 공사의 시공은 과업수행 계획서 및 관련제반법규를 준수하여야 함은 물론              감독원의 지시에 따라 시공 하여야 한다.

- 설계도서(특기사항 포함)에 나타난 기능을 완전히 발휘하도록 수급자는 충분한         검토 후에 시공하여야 하며, 기능에 관계된 경미한 누락, 오기에 대하여도               수급자는 무상으로 시공하여야 한다.

(6) 타 공사와의 사항

- 본 공사 중 건축, 전기 공사와 관련이 있는 부분의 공사는 사전 협의를 한 후에       시공하여야 하며, 본 공사로 인하여 타 공사 공정에 차질이 없어야 함은 물론         타공사에 하자가 발생 할 경우도 도급자가 모든 책임을 져야 한다.

- 본 공사로 인한 타 공사와의 연관성이 있을 경우에 수급자는 타공사의 관계자와       협의하여 공사를 진행하여야 한다.

(7) 현장대리인의 상주

- 수급자는 공사 착수전에 기계설비 분야에 상당한 경험과 자격이 있는 기술자를         지명 현장대리인 으로 선정하며 공사 현장에 항상 상주하여야 한다.

- 공사 중 본공사는 물론이고 협력을 요하는 타 공사로 인하여 비상시나 급한 상황        에서 연락이 있을 시에는 소집에 응하여야하며, 현장대리인은 전종사원에게 이를        주지시켜야 한다.

(8) 청소와 뒷정리

- 보온을 요하는 부분에 대하여는 보온 시공 전에 녹, 프라스터, 먼지 등을  청소하여야        한다.

- 도장을 할 부분은 와이어 부러쉬로 녹, 프라스터를 제거하고 먼지 등은 깨끗한           걸레로 닦은 후에 도장에 임하여야 한다.

- 본원 물품인 각 장비는 깨끗이 닦은 후 페인트가 벗겨진 부분을 같은 색으로 도장        하고 그 표면이 광택이 나도록 하여야 한다.

- 오염물을 철저히 제거하고 잡자재 및 쓰레기를 청소하여야 한다.

- 건축폐기물은 적법 절차에 따라 폐기처리 한다.

(9) 공사기간

본 공사 기간은 착공일로부터 60일간으로 하되 본원 사정에 따라 변경할 수 있다.

(10) 배관시공

- 배관시공 시 동관은 KS-동관 L형을 사용하여 시공하며 시공 시 업무에 지장이          없도록 조치 후 철거 및 작업을 실시한다.

- 신설 배관에 대하여 관의 접속은 확관 맞대기 용접 접속을 허용하지 않으며             소켓 부속을 사용함을 원칙으로 하고 엘보 및 타 관에도 해당되는 부속을 사용          한다.

- 행가는 KS제품을 설치하며 달대 볼트는 9mm를 아연도금 품을 사용한다.

- 동관의 횡 주간 고정간격은 다음 표와 같다.

배관경	20MM이하	20 - 40MM	50MM	65MM이상
지지간격	1.5	2	2	2.5

- 동관의 절단은 쇠톱이나 동력절단기를 사용하고 리머로 손질하여 접합한다.

- 횡주관에서의 가지관은 횡주관 상단부에서 엘보를 사용하여 인출한다.

- 횡주관에서의 가지관은 횡주관 상단부에서 엘보를 사용하여 인출한다.

(11) 기타

- 메인배관 라인 연결 작업 시 보조 유니트(액체산소 메니폴드, 기체산소용기)에서         산소가 공급될 수 있도록 보조 유니트를 사전에 과업수행자가 부담하여 설치토록         하며, 원내 산소공급 중단이 없도록 조치하여야 한다.

- 최종 메인배관 연결 작업 및 배관 플러싱 작업은 작업시작 2시간 이내에 완료           하도록 모든 공정을 진행하여야 한다.

- 최종 메인배관 연결 작업 시 발생할 수 있는 모든 가능성을 과업수행자는 사전에         인지하여야 하며, 원내 산소 공급 중단이 발생 시 모든 민. 형사상의 책임은            과업수행자가 부담한다.

11. 탱크 설치 종사자의 안전수칙

◦ 일기조건으로 작업수행이 곤란한 경우에는 작업을 하여서는 아니 된다.

◦ 위험한 작업 시에는 안전 관리자가 입회하도록 하며 특별교육을 실시하여야 한다.

◦ 작업실시전에 지장물의 파악을 위하여 관리주체의 협조를 얻어 안전조치를 취한       후에 작업을 실시하여야 한다.

◦ 공공의 안전과 관계가 있을 경우에는 적절한 조치(출입금지, 접근금지 등의 표지판       설치, 감시인의 배치 등)를 하여야 한다.

◦ 안전 관리자는 위험물저장소, 통제구역 등으로의 출입에 대하여는 관리 주체와         사전협의를 하여야 하며, 관리주체가 위장소의 사용자에게 작업사실을 공지할 수         있도록 사전협조를 하여야 한다.

◦ 다음의 각 사항의 작업 시에는 반드시 보호구를 착용하여야 한다.

-높이 2m이상의 고소작업으로 추락의 위험이 있는 장소에서는 안전벨트를 착용        하여야 한다.

-낙하 물에 의한 위험이 있는 장소에서는 안전모 및 안전화를 착용하여야 한다.

-분진 등이 현저하게 발생되는 장소에서는 분진방지마스크를 착용하여야 한다.

-유해가스 등에 의한 질식 등의 위험이 있는 장소에서는 방독마스크 또는 방독면을         착용하여야 한다.

-기타 위험요소가 있는 장소에서는 작업 시 적절한 보호용구를 사용하여야 한다.

◦ 야간 또는 어두운 곳에서의 작업 시에는 충분한 밝기의 조명시설을 갖추어야 하고       식별이 용이하도록 조치를 하여야 하며 수시로 작업자 상호간에 연락을 취할 수       있도록 한다.

◦ 유해가스 발생 및 잔류가 예상되는 장소는 반드시 사전에 정밀측정기에 의한 측정        및 확인, 안전조치를 한 후에 작업하여야 한다.

◦ 전기를 사용할 경우에는 감전사고 예방조치를 취하여야 한다.

◦ 각종 측정 장비를 사용할 때 주의사항을 숙지하여야 하며 무리한 사용과 조작을          하지 않아야 한다.

◦ 본 과업수행 중 발생하는 안전사고로 인한 민․형사상의 책임은 전적으로 공사          수행자가 진다.

12. 원상복구

◦ 본 용역 안전진단 수행 중 기존 시설물에 손상을 입혔을 경우에는 공사수행자         부담으로 원상 복구하여야 한다.

13. 일괄 하도급금지

◦ 본 공사 수행자는 타 회사 및 제3자에게 일괄 하도급 및 부분적으로 하도급을         대여하지 못한다.

14. 비밀유지

◦ 본 과업수행 시 인지하게 된 내용에 대하여는 보안에 철저를 기하고 발주처의         사전 승인 없이 타기관(타인)에 자료 제공이나 대여 할 수 없다.

15. 기술자의 임의 교체 금지 및 발주처 교체 요구 수용

◦ 본 과업수행에 투입된 기술자는 발주처의 사전승인 없이 과업수행자자 임의로 교체할       수 없으며 발주처에서 본 과업 수행 상 부적합하다고 판단한 기술자는 교체요구       즉시 교체하여야 한다.

16. 금지행위

◦ 본 과업수행자는 다음 사항을 금지한다.

- 허가 없이 타 시설물에 출입하는 행위

- 지정장소 이외에서 흡연하는 행위

- 기타 해를 입히는 행위

17. 공사작업일지

◦ 본 과업수행자는 일일공사 작업일지를 매일 기록하여야 하며 익일10시까지 발주처의       감독관에게 제출하여야 한다.

18. 저장탱크 설치 완료 보고

◦ 저장탱크 설치 완료시 한국 가스 안전공사에서 시행하는 완성검사를 하여 공사         완료  된 것으로 한다.

19. 예정 공정표

공정구분	착수30일			착수60일			비고
	10일	20일	30일	40일	50일	60일
지질조사
내진설계
기술검토서작성접수							한국가스안전공사
군청인허가접수							군청
철거
기초공사및중간검사							한국가스안전공사
저장탱크설치
부속설비설치
완성검사							한국가스안전공사