과 업 지 침 서

【지하주차장 증축공사】

2012.   01.

충 청 남 도 홍 성 의 료 원

목     차

Ⅰ.  총    칙             ---------------------------------------  1

1. 1  과업의 명칭                                          1

1. 2  과업의 목표 및 방향                                  1

1. 3  과업의 개요                                          3

1. 4  일반사항                                             13

1. 5  적용기준 및 시방서                                   18

1. 6  측량 조사                                            19

Ⅱ. 일반지침             ----------------------------------------  20

2. 1  공통사항                                             20

2. 2  조사 및 자료 수집                                    24

2. 3  계획설계                                             25

2. 4  기타 수행업무                                        26

Ⅲ. 기술지침              ---------------------------------------  27

3. 1  계획일반                                             27

3. 2  부대시설 설계 분야                                   33

3. 3  건축 설계 분야                                       34

3. 4  인테리어 설계 분야                                   38

3. 5  기계설비 설계 분야                                   40

3. 6  소방설비 설계 분야                                   41

3. 7  전기, 통신설비 설계 분야                             42

3. 8  조경 설계 분야                                       46

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품  ---------------------------------------  48

4. 1  일반사항                                             48

4. 2  성과품의 작성                                        48

4. 3  성과품의 납품                                        54

4. 4  부속서류                                             54

Ⅰ. 총   칙

홍성의료원 지하주차장 증축공사 설계용역

1. 1  과업의 명칭

■ 홍성의료원 지하주차장 증축공사 설계 용역

1. 2  과업의 목표 및 방향

1) 과업 개요

홍성의료원(이하“의료원”이라 한다.)은 협소한 병원부지로 인한 주차공간의 부족으로 환자 및 환자보호자와 내원객들의 민원이 잦고 주변지역에 주차를 하는등 지역주민의 민원 또한 증가하고 있어 병원부지의 효율적인 이용과 주차공간을 확보하여 주차편의를 도모하고 지역관내 환자의 병원 접근성  확보를 통한 지역거점공공병원으로서 위상을 재정립 하고자 함.

2) 과업의 목표

가) 주차공간 확보를 통한 주차편의성 증대

나) 지하공간을 이용한 효율적 토지이용

다) 지하주차공간내 시인성 확보와 주차편의 최대화

3) 과업의 방향

가) 건설사업의 효과적 계획을 통해 현대식 시설을 적용하여 쾌적한

지하주차장 설계.

나) 기본설계와 품질관리를 강화하여 우수한 품질확보

다) 타 의료시설의 지하주차장 관련자료를 확보하여 제반 발생된 문제점        등 파악 하고 설계에 적극 반영.

라) 이용객의 편리성과 안락함 등 고려한 환경 확보.

4) 과업수행 중점관리사항

관리항목	관 리 방 안
사업비 절감	① 설계변경 최소화를 위한 설계관리. ② 설계 개선을 통한 예산절감 및 첨단의 시설로 설계. ③ 향후 증설 및 장비에 대한 유연성 확보, 유지보수 비용 절감.
품 질 관 리	① 관리 중심의 품질관리. ② 중점관리공종(구조, UTILITY, 설비) 집중 관리.
사 후 관 리	① 시설물 유지관리의 효율성 확보를 위한 자료 작성.

5) 과업 수행 방안

수급인은 지하주차장의 계획 및 기본설계 수행 경험을 파악하고 관련 자료를 확보하여 이를 설계에 적극 반영하며, 국내유수의 병원 지하주차장의 시설에 대한 자료를 적극 활용하여, 첨단시설이 되도록 한다. 이를 위해 국내, 외 선진의료기관의  시설을 견학하고 내용을 파악 설계에 반영 하여야 한다.

1. 3  과업의 개요

1) 사업의 개요

구 분		지하주차장
대지위치		홍성읍 고암리 572-3번지
건축면적		-
신축규모	연면적	지하 1개층	연면적 2,700㎡(820평)
	수 용 시 설	-지하주차장 -입출입구 -주차부스 -장애인용 ELEV -공동구(본과, 별관) -비상계단
	비 고
	※ 각 층별, 실별 면적 및 세부, 부속용도는 설계자가 상기 요소 를 참조하여 연면적 범위 내에서 사용인원 등을 고려하여 계 획하되 설계과정에서 의료원과 수급인의 협의 하에 조정될 수 있음. ※ 각 층별, 실별 층수 및 소요면적은 의료원과 협의 후 변경 가능함.

2) 면적 구성

Master Plan 및 Space Program은 수급인이 창안하여 작성하며 의료원과 협의

하여 변경할 수 있다.

3) 과업의 범위

가) 대지위치 : 홍성읍 고암리 572-3번지

나) 건축면적 : -

다) 시설규모 : 연면적 2,700㎡(820평)

라) 과업기간 : 착수일로부터 120일간(4개월간)

마) 공사비 예산 : 3,600백만원(부가세 포함)

바) 본 과업은 지하주차장 신축공사 설계 용역에 적용하며. 신축허가상                문제로 사업허가가 불가능시 본 용역 계약일체를 무효화 한다.

(단, 설계결과 필요하지 않은 사항은 자동적으로 제외 됨.)

① 조사 및 측량 : 설계를 위한  현황측량, 경계측량을 실시하며                              현황측량시 현황실측도에 의료원 부지 전체에 대한 내용을                          포함하여 작성하고, 병원내 부지에 대한 현황측량 실측                            도는 별도 작성한다.

② 부대공사

a. 상, 하수도 공사

b. 도로보수공사

c. 조경공사(병원시설 및 차도로부터의 시선차폐용 조경을 포                          함한다)

d. 오수정화시설

e. 주차장 설치공사

f. 기타 관련 시설

③ 건축공사

a. 홍성의료원 지하주차장 및 부대시설 신축을 위한                                 건축기본설계 사항

b. 기타 관련 시설

④ 전기공사

a. 전기설비

㉠ 수전설비 : 2차 배전설비

㉡ 비상전원설비 : 2차 배전설비

㉢ 옥내전기설비 : 일반전등, 비상전등, 일반동력,

비상 및 방재설비동력, 일반용 전열, 비상용전열

㉣ 비상부하설비 : 화재경보 설비전원, 소화전 등의

조작전원, 비상출입구 등 및 기타

㉤ 기타 관련 시설

b. 통신설비

㉠ 전화 : 일반업무용 직통 및 일반구내용  전화

㉡ 방송 : 일반안내방송용, 비상호출용 방송, 비상시

전체방송용

㉢ LAN : 기존장비의 호환성 및 확장성을 고려.

㉣ 출입 통제 System 시설 : CCTV 카메라

㉤ 기타 관련 시설

c. 접지공사

d. 건물의 피뢰침

g. 조명설비

h. 기타 관련 시설

⑤ 기계설비공사

a. 환기설비                f. 자동제어 설비

b. 위생설비                g. 소화설비

c. 방재설비

d. 기타 관련 시설

⑥ 기타부대시설

a. 엘리베이터

b. 기타 관련 시설

마) 본 과업은 의료원과 계약상대자(이하“수급인”이라 한다)가 체결한 용

역계약서 및 본 과업내용서에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로

한다.

바) 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 의료원

과 수급인의 협의 하에 수행한다.

4) 과업 기간

본 과업의 기간은 착수일로부터 120일간(공휴일 포함)으로 수급자는 동 기간

내에 성과품을 납품 완료하여야 한다.

다음 경우에는 의료원이 별도로 정하는 감독자의 승인을 득 하여 과업수행기         간을 연장 할 수 있다.

가) 천재지변으로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

나) 의료원의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

다) 의료원의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

라) 관계 법규의 개폐로 인해 지연 되었을 경우

마) 사업지원단과 협의과정에서 지연 되었을 경우

바) 각종 심의 과정에서 지연 되었을 경우

사) 기타 사유로 인하여 의료원에서 인정할 때 상호 협의할 수 있다.

5) 대가 지급

가) 용역비의 지급은 다음과 같이 지급함을 원칙으로 하되, 계획변경, 관	계법규의 개폐, 천재지변 등 불가항력적인 사유의 발생으로 설계 업무를

수정하거나 계약기간을 연장할 상당한 이유가 있는 때에는 서로 협의하

여 계약 내용과 대가지급을 변경할 수 있다.

구 분	지급 비율	비 고
기본 설계 납품 시	25 %	승인된배치,평,입,단면도제출
소 계	25 %
설계자 수행 사항 완료 후	75 %	설계계약 기간에서 제외
합 계	100 %

나) 기본설계 관련된 법정수수료(접수비, 수입인지, 허가수수료, 면허세 등)는 설계자가 대납 후 영수증을 첨부하여 청구하면 우리 의료원에서 추후 별도 지불 할 수 있다.

6) 공제 보험의 가입

- 수급인은 용역업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 의료원에 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 하며, 이에 대한 다음 요건의 보증서를 용역 종료 전까지 제출하여야 한다.

㉠ 기타 보험 또는 공제의 가입금액 산출방법, 가입절차 및 방법 등에	관하여 필요한 세부사항은 건설교통부고시 제 2001-328호

(2001.12.19)에 의한다.

7) 발주기관 및 연락처

가) 홍성의료원 관리과

나) 주    소 : 홍성군 홍성읍 고암리 572-3

다) 전화번호 : 관 리 과 : Tel : (041) 630 - 6341

Fax : (041) 630 - 6524

라) 홈페이지 :

www.hsmc.co.kr

1. 4  일반사항

수급인은 다음 사항을 숙지하여 사용자의 입장에서 기능적, 유지관리적인 측면에서

최상의 설계가 되도록 하여야한다.

1) 과업 수행 방안 및 착수신고서 및 기타 제출서류

수급인은 다음 내용이 포함된 착수신고서를 제출하여야 한다.

가) 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

나) 예정공정표

다) 각 분야별 용역비 산출 내역서

라) 분야별 참여기술자 투입계획 및 현황 (별첨양식 2)

마) 보안각서

바) 기타 용역수행에 필요한 사항

사) 수급인은 필요 시 다음 서류를 제출하여 의료원의 승인을 얻어야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 준공기한 연기원

③ 준공검사원

④ 하도급 승인 또는 변경 요청

⑤ 기타 용역수행에 필요한 사항

2) 과업 수행계획서 제출

가) 수급인은 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성, 제출하여 승인을

얻어야 한다.(승인된 과업수행계획서는 본 용역 계약서류의 일부로 간주

되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

① 공사비 증액을 방지 할 수 있는 전문분야별 협력업체 협조체계 구	축방안.

② 하도급 범위 및 업체, 기술자 현황.

③ 설계성과품 품질향상을 위한 품질관리 및 점검방안.

④ 참여 기술자 현황, 공정계획 및 기타 본 과업에 필요하다고 판단되

는 사항.

3) 업무협의 및 공정보고

가) 과업수행기간 동안 의료원의 요청이 있거나 상호 협의 하에 월 1회 이상

업무협의를 갖는다.

나) 수급인은 다음과 같이 과업수행계획서의 예정공정표를 기준으로 공정보

고서(용역수행 대표자 명의)를 작성하고, 의료원에 보고하여야 한다.

① 주간보고 : 매주 1회 작성(주말기준 작성 목요일 제출).

② 수시보고 : 발주기관이 지정한 감독자가 요청 시

4) 관련기관 인, 허가 및 협조

가) 수급인은 설계도서 납품 전에 관련법규에 의한 도시계획시설결정 및 변

경, 실시계획인가, 건축협의 등 인, 허가 및 협의 결과와 교통영향평가

등 각종 심의 및 인, 허가 에 대한 사항을 반영한 후 납품하여야 하며,             이와 관련된 일체의 비용은 수급인의 부담으로 한다.

나) 수급인은 본 과업 수행 중 구조물 계획 및 설계 시에는 관계부서 및 의

료원과 협의하여야 한다.

5) 설계검토 및 기술심의

가) 수급인은 본 과업수행 기간 중 의료원이 실시코자 하는 설계사항에 대한

중간검토 및 계획(평면, 동선, 환경, 설비 등)내용에 대하여 타당성 검

토 필요시 설계자문회의 및 기타 의료원에 대한 자료 준비 및 협조를 하	여야 한다.

나) 중간검토 또는 설계자문단의 검토에 대해서는 설계 반영여부를 의료원

에게 통보하고 승인을 얻은 후 설계에 반영한다.

다) 본 과업수행기간 중 의료원은 상기 사항과는 별도로 필요 시 수시로 본

과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는

수급인이 준비 및 협조하여야 한다.

라) 각 분야별 설계는 건물의 기능을 충분히 검토하여 상호보완이 가능하고

향후 증축을 고려하여 저렴한 비용으로 관리 및 운영될 수 있도록 설계             에 임하여야 한다.

마) 설계지침서에 포함된 사항이 아니라도 각종 규정 및 인, 허가 관련하여             의료원이 필요하다 고 인정하는 부분에 대하여도 설계에 포함하여야 한             다.

6) 하도급의 범위

가) 수급인은 의료원으로 부터 도급받은 설계용역을 다른 설계자에게 일괄

하여 하도급 할 수 없다.

나) 수급인은 하도급계약에 대하여는 의료원의 승인을 얻어야 한다.

(단, 의료원이 특별히 인정하는 업무에 대하여는 의료원에 상세한 하도

급 계약내용을 제출하고 승인을 받아야 한다. 이때 수급인은 하도급된

당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.)

다) 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

① 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

② 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

③ 건설공사의 수량 및 견적업

④ 기계설비 및 일반 소방설비 설계업을 겸비한 분야

⑤ 전기설비 및 일반 소방전기 설계업을 겸비한 분야

⑥ 기타 의료원이 특별히 인정하는 업무

라) 해당 하도급 업체의 자격은 다음에 적합하여야 한다

① 전력기술관리법에 의한 전력시설물의 설계업  등록을 필한 업체.

② 엔지니어링기술진흥법 시행령 제2조 및 별표 1에 의한 「건설기

계」또는「산업기계」부문의 자격을 가지고 등록을 필한 업체.

7) 설계에 반영하는 재료

가) 본 설계도서에 반영하는 각종 재료와 제품은 국산자재를 사용함을 최대

한 고려하고 KS제품과 고효율 인증제품이 있는 경우 이를 우선적으로 사

용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을

선정하도록 한다. 단 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료

를 제시하고 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주

요자재의 수량, 단가, 금액 등은 의료원과 협의 후 채택한다.

나) 인체에 유해한 물질이 함유된 자재는 사용하여서는 아니된다.

8) 타 수급인과의 업무한계

다수의 수급인이 공동계약 또는 별도계약으로 과업을 수행할 경우에는 업무

한계를 명확히 구분하여 계약서 작성 시 제출하여야한다.

9) 사용언어 및 문자

과업수행 상 사용문서는 한글과 아라비아숫자로 작성하며, 사용언어는 한국

어로 하고, 업무상 의료원이나 수급인이 사용하는 모든 통역 및 번역에 소

요되는 비용은 수급인이 부담한다.

10) 기타사항

가) 설계변경 및 조정

설계진행 중 의료원이 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정

을 요구할 시 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며 지체

없이 이를 이행하여야 한다.

나) 감독

수급인은 모든 설계과정에서 의료원이 지정하는 감독자의 지시 감독

을 받아야 한다.

다) 관계법령 준수

- 수급인은 설계내용이 다음의 관계법령에 위배, 저촉되지 않도록 설

계용역 과업을 수행하여야 한다.

① 건축법 및 건축사법, 동 시행령 및 동 시행규칙, 관련규정 및 기

준

② 도시계획법, 동 시행령 및 동 시행규칙

③ 보건복지법 및 동 시행령 동 시행규칙 등

④ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

⑤ 극한강도설계법에 의한 철근콘크리트 구조기준

⑥ 건설기술관리법, 동 시행령 및 동 시행규칙

⑦ 주차장법 관련규정 및 기준

⑧ 소방법, 동 시행령, 동 시행규칙, 관련규정 및 기준

⑨ 전력기술관리법, 동 시행령 및 동시행규칙

⑩ 전기사업법, 동 시행령 및 동시행규칙

⑪ 전기공사업법, 동 시행령 및 동시행규칙

⑫ 한전공급 규정

⑬ 전기용품 안전관리법, 동 시행령

⑭ 폐기물관리법 관련 규정 및 기준

⑮ 대기환경보존법 및 수질환경보존법, 동 시행령 및 동 시행규칙

⑯ 전기통신법, 동 시행령 및 동 시행규칙

⑰ 전파법, 정보통신공사업법, 동 시행령 및 동 시행규칙

⑱ 에너지이용 합리화법, 동 시행령 및 동 시행규칙

⑲ 수도법 및 하수도법, 동 시행령 및 동 시행규칙

⑳ 산업안전보건법, 동 시행령 및 동 시행규칙

고압가스 안전관리법 및 도시가스업법 관련법규 및 기준

장애인.노인.임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률,동 시행령,

동 시행규칙

기타 정부관련 법규(공고, 고시, 예규, 지침 등) 및 지방자치단

체 조례방침

라) 계약금액 조정 또는 환수

① 계약체결 후 예정가격이나 계약금액의 결정에 착오가 있음이 발견

되거나 기타 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때는

해당 금액을 조정하여야 하며

② 설계 준공 후에도 설계용역과 관련하여 감사 지적에 따른 변상 또

는 환수 지시가 있을 경우 수급인은 의료원이 정하는 기일 내에

이를 환불하여야 하며, 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없

다.

③ 용역 완수 결과 설계면적이 당초 요구면적보다 10% 이하의 증가

시에도 용역비를 증액하지 아니한다.

1. 5  적용기준 및 시방서

1) 수급인은 계약문서와 관련법규 및 최신의 정부제정 각종 시방서 및 기준에 의

거하여 설계 및 시공을 시행하여야 하며 한국산업규격을 우선적으로 적용하여

야한다.

가) 건축공사 표준시방서(건설교통부)

나) 콘크리트 표준시방서(건설교통부)

다) 토목공사 표준시방서(건설교통부)

라) 도로공사 표준시방서(건설교통부)

마) 조경공사 표준시방서(건설교통부)

바) 건축기계설비공사 표준시방서(건설교통부)

사) 건축전기설비공사 표준시방서(건설교통부)

아) 건설공사 안전시공관리 시방지침서(건설교통부)

자) 한국산업규격(KS)

차) 도시계획시설기준(건설교통부)

카) 구조물기초 설계기준(건설교통부)

타) 건설공사 품질시험기준(건설교통부)

파) 콘크리트구조설계기준(건설교통부)

하) 철골 철근콘크리트 구조계산규준(대한건축학회)

거) 강구조 계산규준(대한건축학회)

너) 건축물 하중기준 및 해설(대한건축학회)

더) 내진설계규정(UBC, AISC, ACI 등)

러) 도로의 구조시설기준에 관한 규정(건설교통부)

머) 하수도 시설기준(건설교통부)

버) 상수도 시설기준(건설교통부)

서) 조경공사설계기준(한국조경학회)

어) 공기조화설비의 시험․조정․평가(TAB) 기술기준(대한설비공학회)

저) 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(산업자원부)

처) 건축물의에너지절약기준(건설교통부)

커) 대한전기협회 발행 내선규정(대한전기협회)

퍼) 전기공급약관(한국전력공사)

허) 내선규정(대한전기협회)

노) 관련 행정부처의 각종 고시

도) 기타 당해 사업의 설계, 인허가, 시공, 준공 등에 관련된 법규

2) 수급인은 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 및 시방을 포함하여 제출한

다.

1. 6  측량

1) 수급인은 과업수행을 위한 측량를 실시하여야 하며 이를 용역내 용에 반영하        여야 한다.

2) 설계 완료 시 까지 측량이 불가능 할 경우 본 과업을 수행함에 있어 지형도,        지질도, 항공사진 등과 타 기관에서 다른 목적으로 기 시행한 조사 기록 등         기존 자료를 수집하여 대상 지역의 지형 및 지질 특성을 파악하여 조사 계획        을 수립하고 본 조사의 성과 분석 시에 참고하여 최상의 결과가 도출되도록         하되 용역완료 후라도 지질조사와 측량을 시행하여 설계에 반영 하여야	하며        이로 인한 비용은 수급인의 부담으로 한다.(이로 인한 용역비는 증액하지 아        니한다.)

Ⅱ. 일반 지침

2. 1  공통사항

1) 적용요령

가) 용역의 수행은 본 과업내용을 기준으로 하되 세부적인 사항은 수급인이

의료원과 협의하여 수행한다.

나) 본 과업내용서 외에 관계규정 및 각종 시행기준을 준수하되, 본 지침서

와 상이한 부분이 있을 때에는 본 지침서를 우선 적용을 원칙으로 하되

의료원과 협의하여 결정한다.

다) 본 과업내용서에 제시된 사항은 수급인이 임의로 해석할 수 없으며, 내

용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 의료원과 협의하여

정한다.

라) 본 과업내용서에 대한 대안이 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성있는

자료를 제출, 의료원의 승인 후 채택될 수 있다.

마) 의료원 및 관계부서와 긴밀한 협조체제를 유지하고 분야별 전문가의 참

여를 유도하여 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

바) 각종 계산기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 의료원과

협의하여야 한다.

사) 설계도면 및 시방서에 특정제품, 특정 공법을 사용토록 표기할 수 없으

며, 신기술 적용 등 부득이한 경우에는 의료원이 설계자문회의 또는 기

술심의를 거쳐 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

아) 교통영향평가 등 사업시행에 필요한 각종 심의 인,허가를 수급인 부담으            로 시행하여 완료하여야 한다.

자) 설계도서는 수급인의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로

인한 모든 책임은 수급인이 진다.(수량산출 및 수량내역, 물량누락 또는             과다적용 포함)

차) 설계도서 납품 후 공사 준공 시까지 발생되는 설계변경에 대하여 설계자

는 설계를 수행하여야 한다.

2) 수급인의 책임 및 의무

가) 설계의 목표와 추진 절차

① 수급인은 건설공사의 시행과정에 대한 전문적 기술능력과 경험을

가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등

사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

② 수급인은 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역착수 시 계약에 의

거 의료원이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고

기본적인 프로그램의 요구조건들을 판단하고 결정하여 설계요구조

건을 작성하여 의료원의 승인을 받아야 한다.

③ 수급인은 의료원의 승인 없이 과업의 범위를 변경할 수 없다.

④ 수급인은 건축과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지

고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하고 그에 대해 총체적 책

임을 진다.

⑤ 설계는 관련법규와 계약조건, 의료원과 협의된 기본설계조건을 만

족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행과정에서 변경요인이 발생

했을 경우 수급인은 의료원에 그 내용을 보고하여야 하며 관계법

규 및 계약서 검토, 의료원과 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한

해결책을 제시하여야 한다.

⑥ 수급인은 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수

있으며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 계약문서 간의

상이점에 대해 즉시 의료원에 알려야 한다.

⑦ 수급인은 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상

황을 정확히 반영해야 하며, 모든 설계도서에 실제조건을 정확하게

표시 반영하여야 한다.

⑧ 수급인은 계약체결 시와 설계용역 착수 시 그리고 설계도서를 완성

하여  제출할 때는 반드시 대지를 확인하여 계약 및 설계도서와 상

이점이 발생되지 않도록 하여야 한다. 대지의 조건에 중요한 변경

이 발생되었을 때는 의료원에 보고하여 필요한 조치를 취하도록 해

야 한다.

⑨ 수급인은 설계 추진과정에서 토목, 건축, 기계, 전기, 통신 등 각

공종별로 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용이 서로 상

충되지 않도록 필요한 부문별 협조 등 만전을 기하여야 한다.

⑩ 수급인은 용역 종료 후 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계도

면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서

등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 의료원이

이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 지체없이 이행하여야 한다.

⑪ 수급인이 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료

에 대한 소유권 및 저작권 등 일체의 권리는 의료원에 귀속된다.

다만, 수급인은 의료원의 승인을 얻어 설계서의 전부 또는 일부를

서적 등에 인용 또는 복사할 수 있다.

⑫ 설계를 위한 각종 검사 및 필요한 부대비는 수급인 부담으로 시행

한다.

나) 공정계획

① 수급인은 설계용역의 공정에 대하여 공정표를 작성하여 의료원에

제출하여 승인을 받아야 한다.

② 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 수급인은 의료원이 동의한

공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

③ 설계는 계획, 기본설계의 단계로 진행하며 각 단계별로 의료원의                   승인을 얻은 후 다음 설계를 진행함을 원칙으로 한다.

다) 업무 점검표(CHECKLIST)

① 수급인은 계약의 성공적인 완성을 위해 모든 업무에 대하여 검토

가능한 목록을 작성하여야 한다.

② 업무 점검표 각 항목에 있어서 업무의 시작과 완성날짜는 정확하여

야 하고 전체 공정계획과 일치하여야 한다. 이때 전체 공정계획에

영향을 줄 수 있는 업무에 대하여는 특별히 주의하여야 한다.

라) 업무연락

업무연락은 의료원과 수급인이 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수

행되어야 한다. 수급인은 용역 착수 시 과업수행계획서에서 업무연락

의 절차, 조직, 방법 등을 체계적으로 제안하여 의료원의 승인을 받아

시행하여야 한다.

마) 회의

설계용역과 관련된 회의는 수급인 또는 의료원이 필요하다고 판단할

때 항상 소집될 수 있으며, 필요한 자료를 작성하여 제공하여야 하며

그 결과는 수급인이 회의록을 작성하여 의료원과 협의 후 상호 보관

하여야 하며 회의결과에 따라 필요 시 성과품을 작성하여 승인요청서

와 함께 제출한다.

바) 보안

① 업무내용의 비공개 : 수급인은 의료원과 업무 수행 중 알게된 내용

과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 의료원의 승인 없이 공

개해서는 안된다.

② 성과품은 의료원에게 최초 제출 : 수급인이 작성한 모든 의료원	과 관련한 성과품은 의료원에게 최초로 제출되어야 한다.

③ 승인요청 창구 단일화와 절차 체계화 : 수급인과 의료원의 관계에

서 성과품, 보고서 등에 대한 승인요청 창구는 단일화되어야 하고,

절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안 유지가 용이하도록

하여야 한다.

사) 설계관련 현황 자료

① 수급인은 업무의 수행에 따라 요구되는 자료는 서면으로 의료원에

제출하여 필요한 조치를 취하도록 해야 한다.

② 수급인은 당해 대지에 대한 실사를 하여 건설공사의 모든 단계에서

필요한 사항 (인접대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확

실한 시설, 기타 건설공사 장애요인 등)을 조사하여 의료원과 협의

하고 해결책을 제시하여야 한다.

③ 수급인은 대지경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하 매설

물, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사 자료, 일반적 기록, 추가정

보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

아) 공사비와 예산

① 수급인은 용역수행 시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 의료원과

협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

② 개산견적과 별도로 상세견적은 계약서에 의한다. 수급인은 설계용

역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나

공사 범위, 시공 중 예상되는 추가발생비용, 기존시설의 일시 이동

비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

③ 수급인은 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에 도면을

수정하되 그 오차가 커서 의료원에서 발주시행하기 곤란하다고 판

단할 때는 수급인의 부담으로 재 작업한다.

2. 2  조사 및 자료수집

1) 현지답사

2) 측량(현황 및 경계측량 포함)

3) 지장물 조사(문화재 지표조사 포함)

4) 지반 및 지질조사

5) 표토 및 지장수목조사

6) 교통량 및 교통시설조사

7) 배수시설조사(유량조사 포함)

8) 소음, 진동조사

9) 구조물조사

10) 토취장, 골재원, 사토장조사

11) 용지조사

12) 관련 계획 자료조사

13) 기타 본 용역과 관련하여 의료원이 필요하다고 인정하는 제반 모든 내용.

2. 3  계획 설계

수급인은 국, 내외 유수의 병원 또는 의료원에서 추천하는 지하주차장 시         설을 직접 방문 조사하고 자료를 수집하여 각각의 장, 단점 및 적용가능 부         분을 적용한 방안을 의료원에 제출하여 승인된 자료에 의하여 다음과 같이          기본계	획 설계를 수행한다.

1) 용역내용

가) 수급인은 기본계획 수립 및 Space Program을 작성하고, 상세한 사업범위

를 규정하기 위하여 가능한 합리적으로 많은 검토를 해야 하며, 추정 공

사비의 검토와 계약 조건에 따라 추가적인 업무가 따를 수 있다.

나) 사업의 명확한 범위에 대해 의료원의 승인을 득 한 후 수급인은 요구

되는 수량의 도서와 추정 공사비 산출서를 제출해야 한다.

다) 계획의 내용은 다음과 같다.

① 설계대상이 되는 건축물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적

조건을 확정하기 위해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검

토 등의 업무

a. 건설 기본계획 수립

b. Space Program 작성

c. 각종 법령상의 제약조건

d. 부지의 입지조건

e. 유지관리상의 조건

f. 자연적 환경 조건

g. 건축물의 배치 계획상의 조건

h. 시공 상의 기술적 조건

i. 기타 필요하다고 인정되는 조건

② 설계대상이 되는 건축물에 요구되는 공사비예산을 확정하기 위해

필요한 업무

a. 개략설계에 따른 공사비 개산

b. 기타 필요하다고 인정되는 조사, 연구

③ 설계 대상이 되는 건축물의 주변 환경에 미치는 영향을 사전에 파

악하는 업무

2) 보고서

가) 용역 내용과 계약 사항의 요구 조건을 충족시킨다.

나) 수급인이 서명한 승인요청 문서에 의해 제출한다.

다) 보고서는 투명한 플라스틱 표지 또는 내구성 표지로 제본한다.

라) 보고서에는 건물배치도, 각층 평면도, 입면도(4면), 종, 횡단면도, 설명

서를 포함한다.

3) 기존 현황 도면

기존의 조건 및 상태에 대한 도면을 작성하여 제출한다.

4) 공간(면적) 요구 조건(Space Program)

건축물의 각 기능별 소요 공간(면적)의 요구 조건에 대한 프로그램을 작성하

여 의료원의 승인을 얻는다.

2. 4  기타 수행업무

건축사법에 의한 기본 업무 외 아래와 같은 업무도 본 용역에 포함한다.

1) 설계관련 업무

가) 도시계획시설결정 및 변경 등 도시계획관련서류, 실시계획인가 및 건축

인, 허가(협의) 및 준공 인, 허가 변경업무 등 수속대리 업무

나) 교통영향평가(의료원에서 요구하는 증축 희망면적 포함) 등 각종 필요한

심의 및 협의

다) 투시도(의료원과 협의하여 정한다.)

라) 색채디자인 기본계획 (내, 외장재 색채의 기본계획을 설계도면에 표시)

마) 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙에 의한 건축물대장 작성업무

바) 감리원 배치계획표 및 감리업무 수행지침서 작성, 제출

사) 준공도서 검토 및 확인

아) 기타 제반 인, 허가 관련 업무 및 의료원이 용역수행에 필요하다고 인정	하는 제반 모든 업무.

Ⅲ. 기술지침

3. 1  계획 일반

1) 배치계획

가) 기존 지형을 최대한 이용함으로써 지형에 순응하고, 아울러 토목 및 조

경공사비를 최소화할 수 있는 방안을 계획한다.

나) 내부도로와 연계된 동선체계를 고려하여 건물배치 및 출입구 위치를 선

정한다.

다) 건축물 배치 필요면적, 내에 배치하며, 특히 향후 병원의 추가 건축물의             증축 방향을 예상하여 대지 이용이 효율적으로 이루어져야 한다.

라) 건물의 축과 방향은 에너지 관리 측면에서 유리하도록 결정한다.

마) 대중교통수단을 이용하는 환자, 직원, 방문객 등의 편의를 고려하여 대	지 및 건물로의 출입구를 계획한다.

바) 지하주차장은 본관과 별관으로 연결된 건물로 계획하며, 연결통로의 동             선은 시각적으로 개방되게 계획한다.

2) 동선계획

가) 보행자 동선

① 부지 내 인접건물(병원 동)과의 연계를 고려한다.

② 대중교통수단을 이용하는 보행자의 동선을 최우선으로 확보하도록

한다. 또한 보행자와 차량 분리방식으로 하며, 가급적 보행자 동선

이 차량동선에 의하여 단절되지 않도록 계획한다..

③ 이용자 유형(사람/물품동선, 보행자동선/시신운구)별 동선체계를                    확립하여 체계적 관리가 가능하도록 한다.

④ 이용자의 편리를 충분히 고려해 기능(용도별)로 적절히 분리                        된 동선 계획을 한다.

⑤ 대지 내의 보행자 도로는 옥외 휴게시설, 옥외주차장, 주요 시설의                  입구 등과 연계 시켜서 이용도를 높인다.

⑥ 보행자 도로에는 적절한 조명시설 및 표지판이 설치되어야 하며,

⑦ 장애인을 위한 휠체어 이용을 고려하여 단 차이를 두지 않도록 하

고, 맹인용 점자 보도블록을 설치한다.

나) 차량동선

① 자가운전자의 경우 건물의 주출입구를 거치지 않고도 주차장으로

직접 갈 수 있도록 부지 내 도로를 계획한다.

② 물품공급 차량, 쓰레기 수거 차량, 각종 화물차 등 서비스 차량은 다른 동선과 분리 되도록 계획한다.

③ 차량에서의 접근은 전면도로에서 일방향으로 이루어지며 이는 단지

내 순환도로를 통해 외부출구로 연결된다.

다) 각 부문별 증축을 대비하여 공간을 확보할 수 있도록 하고                          법정 주차 수량과 용도별 주차 수량을 검토하여 반영하여야 한다.

라) 주차방식은 자주식 주차계획이 되도록 하고 차량 진, 출입계획 수립 시

교통 혼잡을 최소화 할 수 있도록 하여야 한다.

마) 직원용, 물품반입, 반출용, 조문객용, 등을 위한 주차계획을 수                   립 하여야 한다.

3) 평면계획

가) 기능 단위의 배치

① 설비(기계, 전기, 통신)의 인입 및 연결계통을 충분히 검토하여 관

련 등을 합리적으로 설계하여야 한다.

② 건물 내 이동되는 물품, 장비, 인력, 동선처리에 단절이 생기지 않

도록 각 기능간의 공간연결을 원활하게 이루어지게 계획한다.

③ 부분적인 성장과 변화에 대비하여 증축을 고려한 평면계획을 수립	한다.

④ 구조, 마감, 서비스 등의 기존 모듈을   설정하여 이상적인 공간형태와 기능이 되도록 설계하되 공사비 절  감, 공기단축에 기여할 수 있는 설계가 되도록 한다.

5) 외관 계획

가) 건물의 기본적인 형태는 주변지역의 환경과 조화, 기능적인 측면에서 효

율적인 동선체계 확보, 성장과 변화에 적응 가능성 도입, 건축가의 디자

인 의지와 유지관리의 경제성 추구 등에 따라 결정하되 의료원의 승인을

얻어야 한다.

나) 건물 외관 모양이 의료원과 지역의 상징성이 부각될 수 있는 구조의 건

물이 될 수 있도록 검토하여야 한다.

다) 마감은 경제적이고 건물 전체적으로 안정감을 줄 수 있도록 하며, 향후

유지보수의 편의를 고려하여야 한다.

라) 여러 가지 조형적인 형태를 추구함에 있어, 전체적으로 조화를 잃지 않

도록 하며 주위 환경과의 조화를 주된 요소로서 외관계획에 반영하고 아

울러 건물의 성격을 고려하여 현대적이고 미래 지향적인 외관이 되도록

계획한다.

마) Texture(질감)의 변화를 이용하여 지루하지 않는 다양한 느낌의 입면을

구성한다.

6) 단면계획

가) 전체적으로 공간적 편안함과 여유 있는 공간을 형성하고, 방문                      자가 최대한 빠르고 편리하게 접근할 수 있도록 배치하여야 한다.

나) 가장 높은 공조 덕트의 춤(덕트 또는 배관이 겹칠 경우에는 그 합계)을

충분히 고려하여 층고 계획 시 반영되도록 한다.

7) 재료계획

가) 사용자재는 불연성이고 가능한 국산 K.S 규격품을 기준으로 하되, 내구

성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고, 유지 보수

가 용이한 재질 및 마감 방법을 선택한다.

나) 공기단축 및 기능 인력난을 고려한 공법을 고려한다. 불연자재를 사용하

되 많은 종류의 재료사용을 피하고 석면자재 등 인체에 유해한 자재를

사용할 수 없다.

다) 자연 친화적인 자재를 우선하여 사용한다.

라) 실내 마감 재료는 설계자의 의도에 따라 탄력적으로 적용하여 조정할 수

있으나 의료원에서 요구하는 각 부문별 기능과 특성에 부합되도록 사전

협의하여 실내 마감을 고려한다.

8) 마감계획

가) 바닥마감재는 청소가 용이하고 사용되는 장소에 합당한 적절한 내구성을

가져야 한다. 특히 물의 사용빈도가 높은 부서에 사용되는 재료는 내구             성 및 내수성이 있도록 하고, 바닥은 미끄럽지 않은 재료를 사용하며,              연결부위는 내산성이 있도록 한다.

나) 벽 마감재는 표면이 균일하고 내수성이 있어야 하며, 청소가 가능해야

한다.

다) 각종 배관 및 전선 등으로 벽이나 바닥이 뚫린 부분은 곤충 및 쥐 등의

침입을 최소화하기 위해서 치밀하게 막고 구조재의 이음부분도 유사하게

마무리한다.

라) 천장 마감 재료는 유지관리가 편리해야 하며 먼지나 세균이 침투할 균열             이 없어야 한다.

마) 방수는 지붕, 지하층(지하 바닥 및 벽), 바닥 방수, 캐노피 등 물 및 외            부에 노출된 부분은 각각 부분에 대한 방수기준을 제시한다.

바) 각 실별 마감재료를 재질, 규격, 성능 등을 포함한 마감표를 도면의 각

실별, 실내 재료마감표 및 실내지료마감상세도와는 별도로 제출하여야

한다. (마감재 등은 임의로 변경할 수 없으며 기본설계 제출 후 실시설

계 과정에서 발주자가 요구하는 경우 변경 할 수 있다.)

9) 구조계획

가) 누수가 우려되는 부분은 별도의 계획을 수립하여 누수방지에 완벽한 설             계가 되어야 한다.

나) 층고는 각층의 기능을 고려하여 결정하며 설비계획에 요구조건을 만족시             켜야 하며, 추후 확장 가능성을 고려하여 계획하여야 한다.

다) 사용자가 쾌적한 실내환경을 이용할 수 있도록 실내 천정고를 계획하여

야 한다.

10) 인테리어 계획

가) 인테리어 마감계획은 건축기본설계 시부터 참여하여 작업하여야 한다.

나) 인테리어 평면과 전개도 각종 상세 등을 작성하여야 한다.

11) 물류 계획

가) 각종 무거운 장비를 반입 및 반출 할 수 있는 반입경로가 검토되어야               한다.

12) Sign(입간판)계획

가) 건물 외부의 안내 입간판 계획 및 실내안내등의 실내안내표지판 등의               Sign계획을 수립하여 설계 및 내역에 반영한다.

13) 세부시설계획

가) 주차부스 시설

상세참조

나) 기계실, 전기실, 공조실

① 기계설비로는 공기조화설비, 자동제어설비, 소화설비, 등을 계획한                   다.

② 통합 관제실은 육안으로 볼 수 있도록 하여 효율적인 관리가 되도

록 한다.

③ 전기설비로는 2차배전설비 예비전원설비, 조명설비, 약전설비, 통	신설비, 방재설비 등을 계획한다.

④ 각종 기계 및 전기실에는 장비의 반입과 교체가 이루어질 수 있도

록 장비 반입구를 계획한다.

다) 공통사항

① 기계 환기를 원칙으로 하되 각 실의 성격을 고려하여 반영한다.

② 무인감시장치 설비를 검토하여 반영한다(CCTV.등)

중앙통제시스템도 검토 후 의료원과 협의 후 반영한다.

3. 2  부대시설 설계 분야

1) 설계 범위

가) 기존시설물 조사

나) 우, 오수배수배관 설계(옥, 내외)

(기존 배수로의 용량 확인 및 추가 라인 매설)

다) 부지 내 도로 설계

(교통영향평가 심의완료 내용을 반영)

라) 부지 정지 설계

마) FENCE 및 조형물

바) 조경설계

사) 주차장 설치공사

아) 기타 필요한 사항

2) 배수계획

가) 개 요

본 부지로 인하여 발생되는 우수, 생활오수 및 부지 외에서 유입되는

우수, 부지 내 우수가 원활하게 배수되어야 하며, 또한 주변지역이 하

수배제로 인해 피해가 발생하지 않도록 배수계획을 수립한다.

나) 하수배제 계획

① 기본 방향

a. 하수 배제 방식은 자연유하를 원칙으로 한다.

b. 하수배제시설의 배치 및 구조기능은 유지관리상 조건, 방류

지점의 현황 및 시공 상의 조건 등을 충분히 검토하여 계획

c. 관로시설의 규모 결정은 유역의 발생유출량을 통수할 수 있

는 규모로 계획한다.

다) 우수배제

유입시간은 선행강우에 의한 침투능력 및 대지의 저류능력은 물론 강

우강도, 지표면의 경사 및 상태, 자연수로의 길이 등에 따라 변하며

일반적으로 강우강도가 크면 유입시간이 짧은 점을 감안하여 최근의

집중호우 및 태풍 등을 고려한 최대 예측 결과를 설계에 반영한다.

라) 오수배제

부지 내에서 발생한 오수는 관으로 연결하여 기존 오수 수집관로로 배

제하도록 계획한다.

3) 구조물 및 옥내, 외 기기 기초설계 계획

공인된 설계기준에 의하여 설계하며 지반조건 및 하중 상태에 따라 가장 경	제적이고 안전한 기초 방법을 설정한다.

4) 도로 및 포장 계획

가) 단지 내 도로 설계

속도, 설계하중, 종, 횡단 구배, 도로선형을 고려하여 설계한다.

나) 포 장

포장 형태는 대표적으로 가요성 포장인 아스팔트 콘크리트 포장과 감

성포장인 시멘트 콘크리트 포장으로 대별되며 포장형식은 교통특성,

내구성 및 유지관리, 토질 및 기후, 시공성, 재료의 재사용 여부 및

공사비등 제반 요인을 비교 검토하여 선정한다.

3. 3  건축 설계 분야

1) 건축계획

가) 환자, 보호자, 직원근무인원에 따른 합리적 주차규모 계획.

나) 주변 환경과의 연계성 고려.

다) 건물의 안정성, 경제성, 조형성, 확장성 확보.

라) 유지관리의 용이성, 자재 선정의 최적화.

마) 향후 증축을 고려한 계획설계 반영.

2) 배치계획

가) 장래 확장을 대비한 실 배치 계획.

나) 효율적 기능을 고려한 배치계획.

다) 짧고 명확한 동선계획.

3) 공간구성 계획

가) 명확한 공간구성에 따른 공간 인지성 강조.

나) 기능별 공간계획.

다) 단계별 증축을 고려한 공간구성.

4) 구조계획

가) 관련 법령 및 기준 및 한국산업규격(KS)에 부합되게 하여야한다.

나) 구조설계 기준

① 구조설계의 3대 기본요소인 적용하중, 구조물의 강도, 안정성에 대

해 균형 있게 조화시켜 경제적인 건축물 설계

② 추후 증축을 고려한 하중 조건 설정

③ 내화구조, 방화구획, 내진 등을 고려

④ 건물의 활용성 및 내구성을 위한 유연성 있는 구조계획

⑤ 건축물의 기능에 적합하고 안정성을 확보하는 구조 시스템 선정

⑥ 각부 구조계획 시 구조형식의 장, 단점 분석을 통한 합리적이고 경

제적인 설계의 극대화

⑦ 구조부재의 단순화, 현장에서의 시공성, 품질 향상 및 현장 작업량

의 효율화에 의한 공기단축 도모

⑧ 건물의 활용성 제고를 위한 유연성 있는 구조계획 추구

⑨ 내진설계를 참고하여 내진설계 기준에 맞게 설계하며 구조계산서에

내용을 명확히 한다.(리히터 지진계 기준 등)

5) 환경계획

가) 자연환경을 이용한 채광, 환기, 에너지 절약 이용계획

나) 일사, 풍향, 지형 등을 고려한 배치계획

다) 쾌적한 환경조성을 위한 설비계획

6) 마감자재 선정계획

가) 자재 선정 개요

① 모든 제품은 KS제품 및 그 이상의 제품 선정

② 공사에 사용되는 자재의 품질관리 계획에 의한 재료시험에 통과해

야만 한다

	외형적 요구조건
					재료성능분석
	기능별 요구조건							종합검토		자재선정
					경제성검토
	재료의 특성파악

나) 자재별 선정기준

항 목	세 부 내 용
소 재	․ 기본소재 ․ 생산지 ․ 환경영향 ․ 내구년한 ․ 인체영향
외 관	․ 재질/질감 ․ 색상/광택 ․ 형상/이미지 ․ 타 재료와의 조화도
성 능	․ 화학적 성능 ․ 흡수율 ․ 내 소음/흡음/차음성 ․ 물리적 성능 ․ 내수/방수성 ․ 기밀성 ․ 생물학적 성능 ․ 내습/방음성 ․ 단열성/보온성 ․ 내화성 ․ 동결저항
가 공	․ 규격(max.min) ․ 절단 / 절곡 용이성 ․ 단위중량 ․ flexibility
경 제 성	․ 단위가격(설계/실행가/시공비/부수자재비용) ․ 물량대비 가격변동 소요 ․ 물량수급 용이도
시 공 성	․ 운반(용이도/기간) ․ 시공성(기술/환경) ․ 연결 방식 ․ 시공 사례
유 지 관 리	․ 청결성 / 내오염성 ․ 내식성 ․ 청소/보수 ․ 내마모성 ․ 내구성 ․ 내후성

다) 내부 마감재료 계획

① 선정 기준

a. 외부마감재와의 연속된 이미지 표현

b. 내부 공간 기능에 따른 성능 확보

c. 인체의 유해성 및 재활용성을 고려한 환경친화적 재료선정

d. 경제성과 유지관리의 용이함을 고려한 재료 선정

라) 외장 재료 계획

① 선정 기준

a. 미래지향적인 조형미와 조화되는 재료

b. 건물이미지 및 형태적 특성과 조화를 이루는 재료

c. 내구성, 시공성, 경제성, 유지관리성이 우수한 재료

d. 주위 자연환경과 조화되는 재료

8) 열 환경계획

가) 에너지절약을 위한 건축적 요소

① 단열 계획

열의 흐름 검토를 통한 단열시스템 검토 및 건물 부위별 단열	재 두께 기준표에 의한 적절한 단열재 시공

② 마감재의 기밀화

마감재와 마감재, 마감재와 창틀, 문틀 등과의 정교한 시공

③ 자연광을 이용한 기법적용

자연채광을 이용한 난방부하감소 및 전기에너지 절약 방안

④ 자연환경 및 조경을 이용한 배치계획

주변 자연환경 및 인공적 조경계획에서의 냉, 난방부하 절감

효과

⑤ 내장 색채계획에 따른 건축시공

⑥ 출입구 방풍실 설치

나) 에너지 절약 계획

에너지 절약요소	적 용 가 능 사 례
적합한 단열재 선정	￭ 외벽: 건물 부위별 단열재 두께 기준표에 의한 적절한 단열재 선정
마감재의 기밀화	￭ 외벽마감: 문틀, 창틀사이 코킹처리로 기밀성 유지
건물운영	￭ 냉, 난방 시설 : 시설별, 시간별 ZONING화로 운영시간 및 범위를 조절하여 불필요한 에너지 낭비 방지
자연채광 이용	￭ 남향으로 많은 일조를 받을 수 있는 창문계획 및 풍부한 채광을 확보로 전기에너지 및 겨울철 난방 에너지 절감
자연환경 및 조경	￭ 여름과 겨울의 풍향을 고려한 창문계획 ￭ 건물주위에 낮은 관목 또는 잔디처리로 복사열 감소
내외 장 색채 계획	￭ 주 색상을 밝은 계통으로 처리하여 여름철 일사의 반사율 높은 것을 적극 활용함과 시각적 거부감 감소
출입구 방풍실	￭ 건물 주출입구 및 부출입구에 방풍실을 설치하여 외기에 대한 냉, 난방 부하증가 차단
개구부	￭ 건물의 창호유리는 복층유리를 사용하여 단열화를 시켜 열 관류량을 높여 냉난방 에너지 절약계획

3. 4  인테리어 설계 분야

1) 인테리어 설계범위 및 납품도면

가) 인테리어 설계는 기본설계부터 참여하여 작업하여야 한다.

나) 인테리어 대상공간에 대해 포함되어야 할 도면은 다음과 같다.

① 실별 칼라 투시도(필름 또는 그래픽 파일 각1매, 공사현장 전시용

액자 사진 중판(35 X 43CM) 각 1매, 도면부착용 사진-소요량)

2) 설계방향

가) 건축설계개념 및 외부공간의 특성에 따른 맥락으로 인테리어 설계방향이

정립되어야 한다.

3) 디자인 내용

가) 바닥구성계획 시 실별 공간특성에 따른 바닥패턴을 적용하며, 마감재료

및 문양 모듈기준을 제시한다

나) 입면계획 시 4면 전개도가 포함되어야 하고 적정 마감 재료와 색상을

구체적으로 제시하며 필요시 부가 설명한다.

3. 5  기계설비 설계 분야

1) 계획의 방향

가) 장비운전의 신뢰성이 확실하도록 계획

나) 관리 및 운전보수가 용이하도록 계획

다) 초기 투자비 및 운영 운전비가 저렴하고 경제적인 방식

라) 효율적인 설비선정 및 유지보수를 고려한 장비배치

마) 생산시설, 건축구조, 환기설비 등 관련 시설과 연계 운전이 되도록 계획

바) 계획의 기준은 관련 법규 및 규정의 요구 수준 이상 적용

2) 설비계획의 범위

가) UTILITY 공급설비

① 각 실별로 요구되는 조건의 Utility를 안전하고 신뢰성 있게 공급

한다.

나) 공조 및 환기설비

① 공조 및 환기부하량 산정(실별, 구역별)

② 공조 및 환기설비방식 및 기기의 선정, 설치, 설치 후 생산 및 조

정과 장비의 운영 및 유지보수방법

③ 다중이용시설 공기질 관리에 관한 관련 규정에 적합한 설비계획

(법률 제06911; 2003. 5. 29일 공포)

3. 6  소방설비 설계 분야

1) 계획의 방향

가) 소방시설 및 설비가 관련규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 본 시설은 다중이용건축물로서 그 특성을 고려하여 인명 피해 방지를 위

한 경보 및 피난유도, 진화에 역점을 둔다.

다) 스프링클러 등 소화설비는 건식시스템을 원칙으로 하되 주요실은 가스소화시스템을 검토한다.

2) 설계범위

가) 소화가스 배관

나) 소화전, 스프링클러설비

다) 자동화재탐지설비

라) 옥내, 외 소화설비

마) 비상방송설비 및 비상경보설비

바) 유도등 및 유도표지

사) 무선통신보조설비(관련법에 의거 해당 시 적용)

아) 기타 필요한 시설

3) 설계기준

가) 실내 인테리어 시행 부분 및 미관이 중요시 되는 부분의 배관 및 각종	기기류(각종 헤드, 사이렌 등)는 실내 환경을 고려하여 제품을 반영한

다.

나) 옥내소화전 등 기구류의 재질 및 규격은 법정 규격 범위 내에서 주위환

경과 조화롭게 설치할 수 있어야한다.

다) 소화가스 수동조작반의 설치위치는 출입문의 개폐 시 지장이 없는 장소

로 한다.

라) 피난용 설비는 고정 및 개구가 용이한 곳에 설치한다.

마) 각종 전선관의 설치 시 매입전선관은 Hi-PVC 관을 사용하며, 노출관은	아연도전선관을 사용한다.

3. 7  전기, 통신설계 분야

1) 계획의 방향

가) 본 설계는 기능성, 경제성, 안정성, 쾌적성, 편의성, 보완성, 유지보수

점검의 편리성, 심미성 등이 충분히 반영된 발전적인 설계가 되어야 한

다. 사무용기기 및 전산기기에 대한 제반사항을 검토하여 현재와 미래의

요구사항에 부합될 수 있도록 한다.

나)

다) 중요장비 전원은 무정전 설비 및 비상전원으로 안정적인 전원공급이

이루어질 수 있도록 한다.

라) 경제성, 기능성, 안정성, 효율성 등을 고려하여 전력공급 계통도를 계획

한다.

마) 건축, 기계 등 관련된 타 기술 분야의 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구

성 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 검토하여 설계하여야

한다.

바) 보수, 유지관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경, 개, 보수에 대한

적용성이 있어야 하며, 통로가 확보되도록 한다.

사) 에너지절약(고효율에너지기자재 사용)을 극대화할 수 있는 최적 설비 방

식을 추구한다.

아) 기술진보에 따른 자동화 등에 효과적으로 대처할 수 있는 시스템으로 구             성한다.

2) 설계계획의 범위

가) 간선설비

① 간선설비는 전압강하를 가능한 줄이고 분전반은 외부에 노출되지

않도록 고려한다.

② 전력간선은 통신선에서 유도장애를 방지하기위해 별도 구획된

Shaft 내로 배선한다.

③ 향후 필요성 발생에 대비하여 벽 또는 바닥에 케이블 통로를 별도

계획하도록 한다.

④ 전기방식 전압은 일반동력 3ψ380V, 전등1ψ220V 설계하며 부하용                   량을 산출하여 결정한다.

⑤ 선로배관시설의 배선선로는 전압강하와 전압변동율을 충분히 고려

하여야 한다.

나) 동력설비

① 사용전압 3ψ 4W 380/220V

② 동력설비의 기동방식은 기계 설계자에게 전압, 기동전류, 운전전류

등의 자료를 받아 적용한다.

③ 역률개선용 콘덴서는 각 부하별로 MCC내에 설치한다.

④ MCC반은 물 유입이 안되는 장소에 설치하고 상부에 물을 사용하는

배관이 지나가지 않도록 하고 유지보수를 위한 충분한 공간을 확보

한다.

다) 전열설비

① 전열설비 전압은  1ψ 220V로 하고, 일반콘센트는 220V 접지 2구용                   으로 시설한다.

② 공용복도, 창고 등에는 편의시설 설치를 고려하여 전열콘센트를 설                   치한다.

라) 조명설비

① 조명은 일반용과 비상용으로 구분하여 설계한다.

② 건물의 장래성을 감안하여 에너지 절약 측면에서 설계하고 적합한

기구설계를 하여 효율이 높은 것을 택한다.

③ 형광등기구는 품질이 좋은 제품을 선정하고, 안정기는 전자파가 컴

퓨터 등 정밀기기에 영향을 주지 않는 제품을 사용한다.

④ 형광등기구는 에너지소비효율을 2등급이상 득한 제품 및 고효율에

너지 기자재로 인증 받은 제품으로 선정한다.(고조도 반사갓 및 전

자식안정기 사용)

⑤ 각 실의 기능에 따라 충분한 조도와 경제성 및 유지관리가 간편하

도록 조명설비를 계획한다.

⑥ 조명 간격별 스위치구분을 적절히 하여 절전을 도모한다.

⑦ 옥외의 적정위치에 메탈등(MH)을 설치한다.

⑧ 비상전원시설은 전기실에서 순간 정전 시 지하 및 중요 지역을                      점등시킨다.

마) 피뢰침 및 접지설비

① 접지설비는 전력설비나 각종 접지, 통신 및  피뢰침접지, 건물접지                  등을 구분하여 계획한다.

② 접지방식은 1종 접지저항을 얻을 수 있도록 계획하고 각 구역마다

접지단자함을 설비한다.

③ 피뢰돌침은 옥탑 상부에 충분한 수량을 시설하고, 돌침만으로 보호

되지 않은 부분은 피뢰용 동대를 시설하도록 한다.

④ 피뢰침 및 접지설비는 관련법 및 내선규정에 의거 설치 계획한다.

바) 통신설비(전화, LAN)

① 통신설비는 별도로 구획하되  광단국 설비를 설치하고 용량증설을                    고려한 충분한 공간을 확보하여야 한다.

② VOICE와 DATA 통합배선망을 구축하여 확장 및 유지보수의 편의성을

제공할 수 있도록 계획한다

③ 중간단자함 및 IDF는 각 층별의 EPS실과 주요실에 설치한다.

④ 국선 인입은 관계법규에 적합하게 설계한다

사) 방송설비

① 방송용 MAIN AMP는 일반방송 및 비상방송이 가능토록 계획한다.

② 스피커는 건물 내는 천정형 스피커, 옥외지역은 컬럼형 이상 스피

커로 계획하여야 한다.

③ 각 GROUP 선택방송, 층별 비상방송이 송출 가능하도록 하며 방재설

비와 연동이 되도록 한다.

자) CCTV, CATV, 공청설비

① 보안상 주요 위치에 폐쇄회로 카메라를 설치하여 CCTV망 설비를

계획한다.(분배기 및 연결단자함은 EPS 실에 둔다.)

Ⅳ.  성과품의 작성 및 납품

4. 1 일반사항

1) 수급인은 관련규정 및 기준에 따라 작성된 성과품을 작성하여 제출한다.

2) 모든 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득 한 후 실시한다.

4. 2 성과품의 작성

1) 실시설계 보고서(설계설명서)

가) 보고서는 제출문과 별첨2 에 의한 참여기술자 명단을 수록한다.

나) 발주기관의 지시사항, 각종 회의록, 설계자문회의 검토사항, 건설기술심	의 지적사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계반영 내용 등을 정리하여

보고서에 부록으로 삽입한다.

2) 구조계산서

가) 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토	가 용이하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입, 출력 자료는 모든

Case 별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

나) 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을	정리하여 수록한다.

다) 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다. 출력	자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주기

관과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

라) 구조계산서의 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어 계산의

적정여부를 확인 후 서명토록 한다.

마) 구조계산 시 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시한	다.

3) 설계도면 작성

가) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

나) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 단위는 C.G.S를 사용하

고 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

다) 제도용 용지는 영구보관 상 파손의 우려가 적은 양질의  Polyester Film

을 사용한다.

라) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

마) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인	한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

바) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류	및 강도, 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

사) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련있는 도면들의	번호 및 도면명을 표기한다.

아) 모든 도면은 AutoCAD 시스템을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-Rom에	담아 제출한다.(Font 포함)

자) 도서 작성은 건설교통부 공고 제2002-270호(2002. 10. 15)[건축사 용역

의 범위 및 대가기준]의 별표 2 [건축설계에서의 도서작성]을 참조하되

사전에 의료원과 협의 후 작성한다.

4) 유지관리지침

유지관리지침은 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

가) 개요 : 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

나) 구조계획도 : 구조일반도, 주요단면도

다) 구조특성 : 구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징

라) 유지관리시설 : 시설의 종류, 목적, 사용방법

마) 점  검 : 주요 점검항목, 점검방법

바) 보수방법 : 건축마감, 기계설비, 전기설비 등

5) 공사시방서

가) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질,	기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요

한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관련

법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수

있도록 작성한다.

나) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토	의무 등에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 수급인(시공자)이 작성하여야 할 시공상세도 목록

⑥ 수급인(시공자)이 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시	기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑦ 의료원과 수급인(시공자) 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상	세사항

⑩ 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사	용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

⑪ 공사 전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 기타 주요공사 사항

다) 공사시방서 작성 시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하	게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하	도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성	한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 수급인,

감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑧ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

라) 공사시방서 작성 시 건설교통부 제정 표준시방서를 기준으로 작성하여야

하며, 특히 각 장 끝에는 건설교통부 제정표준시방서 각장 끝에 있는 공

사시방서 요약표를 필히 작성하여야 한다.

6) 설계예산서

가) 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서로 구별하되 별책으로

작성한다.

나) 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격작성준칙에 의거 작성	한다.

다) 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

라) 총괄내역서에는 제경비 산출근거가 포함되어야 하며 건설공사 표준안전관

리비 계상기준 및 사용기준을 적용하고 공사원가계산에 적용하는 제비율은

당해연도 조달청 발표 기준을 적용한다.

마) 품셈은 당해연도 건설공사 표준품셈에 준한다.

바) 재료비

- 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재가격)으로 한다.

- 조달정보지에 미수록 된 자재는 경제기획원에 등록한 전문기관(물가정보,

물가자료)에서 조사 공표한 2이상의 물가지 가격 중 최저가격으로 한다.

- 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격의 견적서를 받아 최저가를 적용한다.

사) 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회등에서 공표한 시중노임을

적용한다.

아) 공사비에는 폐기물처리비 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

자) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가

가없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록할 것.

마) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를

인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 함.

바) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 함.

사) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의

사례를 참조 작성하여야 한다.

아) 품질관리비는 건설공사 품질시험규정에 의거 시험검사 비용으로 한다.

자) 정부기관준용 품셈, 기타 적산 참고자료 적용 시는 반드시 제시하여야 한다.

차) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부	산출내역을 첨부한다.

카) 수량의 산출은 건설교통부발행 적산요령을 기준 산출하되 내역근거를	알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계한다.

타) 재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를	참조하여 산출한다.

파) 중기손료 작성 시의 외환환율은 해당년도 1월 3일자 기준 외국환거래법	에 의한 기준환율(매매기준율)을 기준으로 한다.

하) 설계예산서는 설계용역 완료 90일전 해당 월을 기준으로 작성하여야 한	다.

7) 용지도, 지장물조서 및 인, 허가 도서

가) 용지도 및 용지조서의 작성

① 용지도는 지적기사 자격소지자가 용지도 작성 및 확인 날인하여야	하며, 용지도상에는 대지경계선을 표시하고 행정구역, 지번, 지목,

지적, 축척 등을 기입하고 중요 건물(가옥, 본묘, 전주, 지하매설

물)을 표시한다.

② 용지조서에는 지번, 지적, 지목이 표시되어야 하며, 지적에는 당초

지적과 계획대지로 분할된 지적을 구분하여 작성한다.

③ 용지조서 작성에 사용한 토지대장, 등기부등본 등은 성과품 납품	시 함께 제출한다.

나) 지장물 조서 작성

① 과업용지 내 지장물은 종류별로 상세하게 조사 기입한	다.

② 지장물은 의료원과 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

③ 과업시행으로 인하여 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채	구분)하여 기재한다.

다) 인, 허가 도서 작성

관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인, 허가 요청용 도서를

작성한다.

8) 기  타

가) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈	에 준한다.

나) 도면의 크기는 KS A 5201의 A0 ~ A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

다) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을	윈칙으로 한다.  그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한

크기의 용지를 사용할 수 있다.

4. 3 성과품의 납품

1) 성과품 납품

가) 성과품의 납품은 다음과 같이 구분한다.

① 계획설계 납품(기본설계심사/국립중앙의료원)

② 실시설계 검수용 도면납품(실시설계심사/지자체)

③ 실시설계 최종납품

나) 수급인은 건설기술심의, 도시계획심의 등 필요에 따라 실시하는 심의 및	인, 허가 협의에 필요한 도면 및 서류를 제출하여야 하며, 최종성과품은

과업수행 종료일까지 납품하여야 한다.

4. 4 부속서류

과업지침서의 부속서류는 다음과 같다.

별표 1) 성과품의 종류 및 납품 부수

별표 2) 설계용역 보고서 상의 참여기술자 명단(예시)

【 별첨 1 】

성과품의 종류 및 납품부수

가. 건축, 기계, 토목

종 류		규 격	부수	비 고
설계원도 ( Polyester Film 사용 ) 설계원도		A1 A3	1 1	※공종분야별 구분 등에 대하여는 발주기관과 협의하여 제출한다.
도 면 (A1반접) 〃 (A3반접)		A2 A4	3 5
공사시방서 구조계산서 (내진설계 포함)		A4 A4	3 3
예산내역서 (실내역) 예산내역서 (공내역)		A4(CD-ROM) A4(CD-ROM)	3(3) 3(3)
일위대가표 (실) 일위대가표 (공)		A4(CD-ROM) A4(CD-ROM)	3(3) 3(3)
단가산출조서		A4	3
수량산출조서		A4 또는 B4	3
기계설비 장비 및 부하계산서		A4	각 3부
설계보고서		A4	각 3부
조감도 (컬러)	(Size 별로 제작된 그래픽 파일 포함)	A1 Size(액자)	1
조감도 (컬러)		A2 Size(액자)	1
조감도 (컬러)		A3 Size(액자)	1
조감도 (컬러)		5″× 7″	3매
공사 예정공정표(CPM/PERT)		A1(File 포함)	5
기타 관계부서 협의용 도면		-	소요량
※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출한다 ◦ 설계도면 : AutoCad ◦ 시 방 서 : HWP 3.0 이상 ◦ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함) : Excel (사용프로그램에 대하여는 발주기관과 수시 협의한다.)

나. 전기, 통신

종 류	규 격	부수	비 고
설계원도	A3	1	※공종분야별 구분 등에 대하여는 발주기관과 협의하여 제출한다.
도 면 (A1반접) 〃 (A3반접)	A2 A4	3 3
설계설명서	A4	3
공사시방서	A4	3
예산내역서 (실내역) 예산내역서 (공내역)	A4(CD-ROM) A4(CD-ROM)	3(3) 3(3)
일위대가표 (실) 일위대가표 (공)	A4(CD-ROM) A4(CD-ROM)	3(3) 3(3)
단가산출조서(견적서 포함)	A4	3
수량산출조서	A4 또는 A3	3
각종 설계계산서 (에너지절약계획서 포함)	A4	각 3부
각종 설계기준 및 자료	A4	3
공사 예정공정표(CPM/PERT)	A1(File 포함)	3
기타 관계부서 협의용 도면	-	소요량
※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출한다 ◦ 설계도면 : AutoCad ◦ 시 방 서 : HWP 3.0 이상 ◦ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함) : Excel (사용프로그램에 대하여는 발주기관과 수시 협의한다.)