구매설치 규격서

(건명 : UPS용 축전지 구매설치)

2012. 4.

구매설치 일반규격서

1. 일반사항

가. 적용범위 : 본 규격서는 “UPS용 축전지 구매설치”에 필요한 일반적 준수사항을 규정한다.

나. 설치기간 : 계약 후 45일 이내(시운전포함)완료되어야 한다.

다. 시행방법 : 구매설치

2. 교체내역

연번	품 명	규 격	수 량	용 도	비 고
1	축전지	MSB 2V 400Ah	190	UPS 용	밧데리 철가대 재사용

3. 안전관리

계약상대자는 축전지 교체 작업시 안전관리에 만전을 기하여야 하며 안전사고 또는 재해 발생시 모든 민, 형사상 책임은 계약상대자가 진다.

가. 계약상대자는 축전지 교체작업 중 현장의 안전, 보안, 노무관리 및 사용 기자재 등의 철저한 관리를 하여야 하며, 관련 장비 및 제3자 또는 타 시설에 대하여 손상과 피해가 발생치 않도록 하여야한다.

나. 만일 관련 장비 및 제3자 또는 타 시설에 대하여 손상과 피해가 발생할 시에는 원상복구 및 배상조치를 하여야 하며, 이에 대한 모든 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

4. 공정관리

가. 계약상대자는 설치계획을 수립하여 작업에 차질이 없도록 사전에 감독자와 협의하여야 한다.

나. 본 작업지역은 국가 중요시설 이므로 장비운영에 이상이 없도록 야간작업을 시행하여야 하며, 야간작업 시간은 09:00～ 17:00까지를 말한다.

다. 계약상대자는 본 구매설치의 각종 자료를 외부로 누출되지 않도록 하여야 하며, 본 구매설치 목적 이외에는 사용을 절대로 금하여야 한다.

라. 원활한 작업진행을 위하여 공정계획표를 감독자에게 제출하여야 하며, 미제출로 인한 작업지연은 계약상대자에게 책임이 있다.

5. 보안관리

본 작업은 국가주요시설 내에서 시행됨으로 보안 업무내규에 의한 보안지침을 준수하고 다음사항을 이행하여야 한다.

가. 작업장 출입에 필요한 제반 서류를 사전에 제출하고 허가를 득한 후 출입하여야 한다.

나. 작업자의 인적사항(주민등록번호, 이름, 주소, 차량번호, 차종)을 작업개시 3일전까지 제출하여야 한다.

다. 업체 대표자 및 작업참여자는 붙임 서류의 보안각서를 작성 제출하여야 한다.

라. 작업자는 승인된 작업구역 이외의 제한, 통제구역 출입금지 및 무단 사진촬영을 할 수 없다.

6. 검수 및 검사

가. 계약상대자는 납품자재를 현장으로 반입하기 전에 감독자의 검수를 받고 반입하여야 하며, 필요시 축전지 제작 중 중간검사 요구가 있을 경우 이에 응하여야 한다.

나. 계약 상대자는 납품전 제작 완료된 제품의 시험성적서를 제출하여야 한다.

7. 설치 시운전

설치작업 후 장비성능 시험을 감독자의 입회하에 확인 받아야 한다.

8. 하자보증

하자보증은 검수완료일로부터 2년으로 한다.

9. 제출서류

가. 시험성적서                   : 1부

나. 품질보증서                   : 1부

다. 설치공정 사진                : 2부

라. 내부저항 측정 자료           : 1부

구매설치 특별규격서

1. 적용범위

본 규격서는 “UPS용 축전지 구매설치”에 필요한 기술적 사항을 규정함에 있다.

2 적용법령 및 규정

가. 전기설비기술기준, 내선규정

나. 환경기술개발 및 지원에 관한법률

다. KS C 8519 소형 밀폐형 납 축전지

3. 축전지 규격

가. 축전지는 국내에서 직접 생산․제조된 제품으로 KS C 8519 MSB 2V 400AH 제품이어야 한다.

나. 축전지는 무보수 밀폐형 연축전지로써 누수, 누액이 없어야 한다.

다. 축전지의 충전은 부동충전(floating charge) 방식으로 설계되어야 한다.

라. 축전지는 6개월 동안 부동(floating) 상태로 두어도 축전지에는 손상이 없는 제품이어야 한다.

마. 설치일 기준으로 생산일이 3개월을 초과하지 않은 제품으로 생산번호가 전 수량에 일렬로 생산된 제품을 설치하여야 한다.

바. 계약상대자는 만 충전된 상태로 축전지를 납품하여야 한다.

4. 작업사항

가. 철가대의 기존 축전지 해체 및 신품 축전지를 설치한다.

나. 축전지의 단자는 볼트-체결 식으로 축전지간 Cable or Connector을 사용하여야 한다.

다. 기존 축전지는 폐기물 처리 관련 규정에 적합한 운송 및 처리를 하여야 한다.

라. 축전지 설치 후 감독자 판단 하에 필요시 UPS 시운전 및 동작시험을 시행하여야 한다.

5. 축전지 현장시험

가. 축전지 부하시험은 설치 완료 후 시행하고, 관련 장비가 이상이 없어야 한다.

나. 축전지 부하시험 실시 후 내부저항 등 이상이 발견되는 축전지는 즉시 계약상대자 비용으로 신품으로 교체 한다.

다. 신품으로 교체 후 각 CELL 전압 및 내부저항을 10일안에 측정하고 자료를 제출 하여야 한다.

라. 내부저항측정은 감독자의 입회하여 실시하여야 한다.

6. 기타 사항

가. 본 축전지는 국내에서 직접 생산 및 조립한 제품이어야 한다.

나. 본 축전지는 친환경 제품이어야 한다.

다. 설치 전 및 후에 측정한 내부저항 값이 평균내부저항 값보다 20% 이상인 축전지는 즉시 교환하여야 한다.

라. 교체된 각 CELL 마다 일련번호를 부착하여야 한다.

마. 기타 현장설치에 필요한 사항은 별도로 감독자와 협의하여 설치하여야 한다.