550KVA 변압기 교체공사

시방서

2015. 3

충청남도 홍성의료원

◈ 목 차 ◈

Ⅰ. 일반 시방서

1. 일반사항

2. 시험 및 검사

3. 교육 및 훈련

4. 변압기교체 기간

5. 제품보증

6. 운 반

7. 제출서류

8. 준공도서 제출

9. 납품시험 및 교체 완료

Ⅱ. 특별 시방서

1. 개요

2. 변압기 사양

- 1 -

Ⅰ. 일 반 시 방 서

1. 일 반 사 항

가. 적용 범위

본 시방서는 충청남도 홍성의료원 전기실(본관) 550kVA 변압기  교체공사”의 변압기 제작과 설치에 대하여 적용한다.

나. 계약의 범위

계약자는 시방서에 표기되어 있는 모든 사항에 대한 자재, 기기, 제작,공급, 운반, 설치, 시험, 시운전을 포함하여 본 시방서에 별도로 명시되어 있지 않더라도 당연히 포함되어야 할 모든 세부 사항에 대하여는 감독관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

다. 기기간의 협조

1) 계약자는 공급되는 기기간의 상호 연동운전을 포함한 설비운전에 차질이 없도록 협조를 하여야 한다.

2) 본 변압기의 교체에 있어서 필요한 경우 타 계약자가 공급하는 기기와의 협조는

감독관을 통해서 협조를 한다.

라. 문구 해석

설계도서에 기술되지 않은 사항 또는 불명확한 사항은 감독원의 해석 및 의견을 사전에 확인하여야 하며, 계약 후에는 감독관의 지시에 따른다.

마. 관련 법령 등의 준수

계약자는 제작에 관련되는 제법규, 제법령 및 조례등을 준수하고 제작의 원활한

진척을 계획 하며 제 법령에의 운영 적용은 계약자의 부담과 책임으로 행한다.

바. 적용규격

1) 한국산업규격 (KS)

2) 한국전기공업협동조합 표준규격 (KEMC)

3) 한국전력공사 표준규격 (ES)

4) 전기설비기술기준

사. 시설의 보전

기존 구조물을 오염 또는 이들에 손상을 주거나 파손되었을 경우 계약자의 책임으

로 복구 또는 배상하여야 한다.

- 2 -

아. 자 재

1) 자재의 선정

① 본제품에 사용되는 자재는 시방서에 명기되어 있는 것을 사용하여야 하며 명기되어있지 않는 것은 감독관의 승인을 득한 후에 사용하여야 한다.

② 자재는 우선적으로 KS규격품을 사용하여야 하며, KS규격품이 없거나 부득이한 경우에는 전기용품안전관리법이 규정 하고 있는 안전기준에 맞게 생산된 표시품

또는 이와 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

2) 자재의 검사

모든 자재는 미리 제작도나 카탈로그를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 하며 검

사 또는 시험은 감독관의 지시에 따라야 한다.

3) 검사 또는 시험에 필요한 비용은 계약자의 부담으로 한다.

자. 사진 제출

계약자는 변압기 교체 전,후 사진을 촬영하고, 진행 사항에 대한 사진을 찍어 보관

하며 감독관에게 잘 정리된 기록 사진 1부를 제출하여야 한다.

차. 기기의 성능 보증

계약자는 본 계약에 따라 수행한 변압기 교체공사에 대하여 충분한 기술 검토를 한

후에 변압기교체공사의 승인을 요구하여야 하며 변압기의 성능에 대해서 는 계약자 가 모든 책임을 진다. 만약 시방의 불합리성으로 성능 보장이 어려울 경우 계약자는 지체없이 시방의 변경 요구를 하여야 하며 대안을 제시하여야 한다.

제시된 대안은 당초 기자재의 성능 이상이어야 한다.

2. 시험 및 검사

가. 시험 및 검사 체제

시험 및 시운전은 공장시험 등 자체시험을 하여야 하며 설치완료 후 무부하 시운전

과 종합시운전을 행하여야 한다. 계약자는 시험 및 검사에 필요한 재료, 인원, 가설

재 등을 공급하고, 시험 및 검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 하여야 한다.

나. 비용의 부담

시험 및 검사에 필요한 비용은 계약자의 부담으로 한다.

다. 무부하 시운전

계약자는 무부하 상태에서 기기의 시운전에 대한 책임을 지며 시험 완료 후 계약

- 3 -

시방서에 따르거나 시험 결과보고서를 감독관에게 작성 제출하여야 한다.

3. 교육 및 훈련

계약자는 공급하는 설비의 운영과 유지관리를 위하여 교육 및 훈련 계획을 수립하여 유지관리 운영 요원에 대하여 교육 훈련을 실시하여야 한다.

4. 변압기교체 기간

기간은 계약 후 50일로 하되 감독관과 충분한 협의를 거친 후 공사현장 여건에

따라 적합한 시기에 맞추어 모든 공정을 행하도록 하여야 한다.

5. 제품보증

1) 계약상대자는 개별 기기 및 완성품이 한국전기안전공사의 사용전검사 규정에 적합하도록 제작 설치하여야 한다. 만일 사용전검사에 불합격 요인이 계약상대자의 책임일 경우 이와 관련 수전 지연 등 모든 문제에 대한 책임은 계약상대자가 진다.

2)계약상대자는 고의적인 사고 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 교체 완료일로 부터 2년간 발생하는 하자에 대한 책임을 진다. 변압기교체공사 후 2년간 책임보증 하여야 하며, 보증 기간내 하자가 발생하였을시는 계약자 부담으로 즉시 보수하여야 한다.

6. 운반

1) 운반은 지정된 시험을 필한 후 설치 현장의 여건과 타 공사와의 연관성을 고려하여 현장 반입의 가능 여부를 파악하고 감독관의 승인을 득한 후 지정된 장소에 운반, 교체 하여야 한다.

2) 운반 시에는 기기의 파손 및 외부도장면의 보호를 철저히 하며 기기의 손상이나 타구조물 등에 손상을 준 경우는 계약자의 책임으로 복구하여야 한다.

7. 제출 서류

가. 계약상대자는 교체에 착수하기 전 변압기교체에 대하여 아래와 같이 설계도서 등을 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 교체 하여야 한다.

1)  기기 카다로그 ----------------------------------1부

나. 설계도면 및 본 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 기기 특성 또는 기능상 당연히 필요한 사항은 감독원과 협의하여 교체하여야 한다.

- 4 -

다. 설계도 및 시방서에 명기된 사항으로 변경을 요할 시는 감독원의 승인을 득 하여야한다.

8. 준공도서 제출

계약자는 제작 및 시운전 완료까지 유지 관리상 필요한 준공도서 및 기타 서류 일체를 아래와 같은 요령으로 준공도서 제본하여 제출하여야 하며, 한글 사용을 원칙으로하고 부득이한 경우에는 영어로 명기할 수 있다.

1) 시험 성적서(원본 1부, 사본 2부) --3부

2) 운전 및 유지보수 지침서 ----------3부

9. 납품 시험 및 교체 완료

현장에서 시운전이 완료되고, 또한 한국전기안전공사 사용 전 검사 기준에 적합한 부분별 공인기관 시험성적서 및 공인인증 시험성적서를 제출하여야 납품 완료로 간주한다.

- 5 -

Ⅱ. 특별 시방서

1.개요

(1) 본 시방서는  홍성의료원 변압기 교체공사에 공급되는 몰드변압기에 필요한 도면, 설계, 제작, 검사 등에 대하여 제작자의 요구하는 사항을 규정하며, 단, 이견이 있을 시에는 감독 측의 유권해석에 따른다.

(2) 공급범위

1) 본사양서에 의하여 운송취급규정에 따라 가능한 공장에서 완전히 조립된 상태로 변압기에 필요한 보조설비를 공급하여야 한다.

2) 변전설비 설계에 필요한 기술적인 지원 요청 시 지원한다.

3) 공장 출하 시 적절한 포장을 한 후 감독이 지정하는 장소에 납품한다.

(3) 포 장

본 제품의 포장은 운반 시 충격이나 진동에 의한 손상이 발생되지 않도록 견고하게 포장

되어야 하며, 운반 시 발생되는 모든책임은 제작자가 갖는다.

2. 변압기사양

(1) 적용규격

사양에 명기되지 않은 사항은 다음 규격을 적용하며, 그 규격에 명기되지 않거나

본 시방서와 상충되는 사항은 본 시방서를 우선으로 한다.

1) International Electrotechnical Commission

- IEC 60076-11 : Dry type Power Transformers

- IEC 60076-11 (C2,E2,F1 TEST)

2) Korea Industrial Standards (KS)

- KS C 4311 : 건식변압기

(2) 운전 및 사용조건

1) 설치장소 : 옥내

2) 주위온도 : 최고 40C

- 6 -

3) 최저 옥내 –5C , 옥외 -20C 이하

4) 일일평균 30C 이하

5) 년간 평균 20C 이하

6) 표고 : 해발 1000m 이하

7) 상대습도 : 90% 이하

(3) 정격사양

1) 정격구분 및 정격 : 연속정격

2) 상수 및 주파수 : 3상, 60Hz.

3) 결선 및 절연계급 : Dyn11(D-D), F종

4) 권선온도 상승한도: F종(100K)

5) 절연물 온도 상승한도 : F종(100K)

6) 냉각방식 : AN (자냉식)

7) 1차측 탭절환 방식 및 탭 전압 : 무부하 탭절환 방식

탭전압 F 23.9kV-R 22.9kV-21.9kV-20.9kV-19.9kV

8) 2차측 전압 : 380/220V

9) 충격전압 절연내력: 95/- kV

10) 상용주파 절연내력: 50KV

11) 전기적 특성치

NO	용량 (KVA)	수량 (대)	효율 (%)	전압 변동율 (%)	무부하 전류 (%)	임피던스 (%)	소음 (dB)	외형치수 (W×D×H) (mm)
1	550	1	99.3	1.1	0.6	6.0	60	1575×1000×1625이하

주1) 효율은 50% 부하시 효율임.

(4) 구조

1) 철심

철심은 저소음고효율에 적합한 고급 방향성 규소강판 또는 자구미세화 규소강판을 사용하 여 철손 및 여자전류가 최소가 되도록Multi-Mitered 5 Step Lap 방식을 적용하여 성층하 여야하며, 표면 보호용으로 방청처리를 하여야 한다.

- 7 -

2) 권선

권선도체는 전기적, 기계적 특성이 우수한 도체를 사용하고, 절연물은 열적, 환경적,

기후적 특성 및 강도가 우수하고 화재 시 인명피해가 최소화 될 수 있도록 국내공장에서

제작된 변압기로 IEC 60076-11 에서 규정하는C2(Climatic class), E2(Environmental class), F1(Fire class) TEST를 통과한 제품을 사용하여야 하며,

절연물의 절연계급을 F종으로 절연하여 온도를 낮춤으로 변압기의 안정성과 장기적 수명을 확보하여야 한다.

또한 고압권선의 도체와 절연물의 가공은 이물질과 기포 등을 제거할 수 있도록 진공TANK 속에서 필히 주형제작(진공주형)되어야 하며, 주형 된 권선은 단락에 의한기계적인 힘과 진동에 충분히 견디어야 하며, 광범위한 온도 변화에도 균열이 생기지 않아야 한다.

3) 무전압 탭절환 단자

무전압 탭절환 단자는 고압 측에 설치하며, 용이하게조작할 수 있는 구조로 되어있어야

한다. 또한 탭 단자는 절연캡으로 밀폐 보호되어 타 사물과 접촉되거나 먼지 등이 침투

되지 않도록 한다.

4) 방진고무

변압기 본체와 하부지지 베이스 사이에는 방진고무(15T)를 설치하여 운전 중의 진동이 흡 수 될 수 있도록 한다.

5) 상간리드

상간리드는 내열특성이 강한 열수축성 튜브로 절연된 후 충분한 절연거리를 유지하도록

견고하게 지지 되어야 한다.

6) 인양고리

변압기 본체의 인양을 쉽게 하기위해 상부에 인양 고리가 설치되어야 한다.

7) 크램프

크램프는 철심과 권선을 지지하며 권선과 크램프 사이에 지지블럭 및 실리콘 고무를

삽입하여, 고,저압 권선의 간격유지 및 본체의 지지와 소음을 저감하는 구조로 되어야

한다.

(5) 단락강도

외부의 사고에 대하여 충분한 단락강도를 갖는 변압기이어야 하며 국내공장 제작품으로 5,000kVA 이상의 단락강도 시험에 합격한  제조업체의 제품이어야 한다.

- 8 -

(6) 부분방전시험

절연물의 절연성능 확인을 위하여 필히 부분방전시험을 필하여야 하며, 그 기준은

IEC 60076-11 규격에 의한10pC limit volume 이하여야 한다.

(7) 취부부속품

1) 명판

2) 고,저압 단자

3) 무전압 탭절환 단자(탭 보호커버 취부)

4) 위험표시

5) 인양고리

6) 디지털온도계(P-100C)

(8) 시험 및 검사

1) 구조 및 외관검사

2) 절연저항 측정

3) 권선저항 측정

4) 변압비 측정 및 극성/각변위 시험

5) 임피던스 전압 및 부하손실 측정

6) 무부하 손실 및 여자전류 측정

7) 유도 내전압 시험

8) 상용주파절연 내력시험

9) 부분방전시험

10) 소음 측정

11) 국내공장 제작품 C2,E2,F1 TEST Report 사본 제출(IEC 60076-11 규격에 준함)

12) 단락강도 보증시험(동급 유사 Spec 1000KVA 이상 기 개발시험 Report 사본 제출로 대체)

3. 납품 자격조건

(1) 단락강도 보증은IEC 60076-11에 준하여 국내 공인기관 개발시험에 합격한 실적이 있는

제품일 것

- 9 -

(2) 국내 제조사 중 국내 공장에서 제작한 제품으로IEC 60076-11에 준하여 C2,E2,F1 TEST Report를 획득한 업체의 제품일 것

(3) ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 받은 업체

- 10 -