[보일러 저녹스버너

교체공사 시방서]

2020. 07.

홍 성 의 료 원

목 차

제 1 장   총칙

제 2 장   일반 공통사항

제 3 장   버너종류별 세부내용

[보일러 버너 5T]

[보일러 버너 3T]

제 1 장  총 칙

1. 공사개요

본 시방은 충청남도홍성의료원에서 주로 사용되는  보일러의 배출가스 허용기준 강화에    따라 배출기준을 준수하기 위해 일반버너를 저녹스 버너로 교체하는 공사   임

장비명	규격	수량	위치
보일러 버너	5톤	1	기계실
	3톤	1	기계실

* 본 공사를 진행하기 전 설치되는 보일러의 저녹스버너(40ppm) 인증 효율을 증빙할     수 있는 자료를 사전에 제출하여 승인을 받고 진행한다.

- 버너는 한국환경공단 인정 제품의 사양이어야 하며, 대기환경보전법 시행규칙 [별표4] 대기오염방지시설(제6조 관련) 15항 연소조절에 의한 시설로 대기환경보전법 환경 기준치범위 이내를 준수하는 제품으로 연소효율 및 성능에 지장이 없어야 한다.

※ 준수사항 : 버너 교체에 필요한 모든 경우에 별도의 개조 없이 호환성이 있어야 한다.

계약 후 착수일로부터 90일간으로 한다. 다만 안정적인 난방공급 운영으로 계약업체      는 최대한 빠른 시일 내에 설치하도록 한다.

2. 적용범위

홍성의료원 보일러 저녹스버너 교체 공사에 적용된다.

3. 공사범위

(1) 설계도서, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의하는 것을 제외하고는 모두 이 시방서에 준하여 시공한        다.

(2) 이 시방서에 기재가 없는 사항은 최근 발행된 건축설비 표준 시방서(기계부문)-건설부      발행 의거 시공 설치되어야 한다.

(3) 본 시방에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 표준 시방서에 준하        다.

(4) 본 시방과 특기시방의 내용이 서로 상이할 때에는 특기시방을 우선으로 한다.

(5) 도면과 본 시방이 상이한 경우에는 공사담당자의 해석에 따른다.

(6) 본 시방, 도면 또는 특기시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이       행하기 불가능할 경우에는 반드시 공사담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승       인을 얻은 뒤에 시공 하여야 한다.

※ 기존 자동제어 관련 시설물 공사 후 원상태로 복구한다.

4. 철거 고재 및 폐기물 처리

(1) 기존 보일러 5Ton, 3Ton 각 1대는 비상용으로 사용하기 위해 지정된 장소로 옮겨놓아야 한        다.

(2) 철거된 고재는 방치하지 않고 반출하여 처리하도록 한다

(3) 반출된 고재는 처리업체의 관련서류(영수증 포함)을 제출하여야 하며, 발생된 금액은           홍성의료원 계좌에 입금 처리하여야 한다.

(4) 철거작업으로 인한 바닥의 손상이 발생한 경우 도급자가 보완 및 도색작업을 실시한다.

제 2 장  일반 공통사항

1. 일반사항

(1) 모든 공사는 관계법규(조례 및 규칙 포함)를 준수하여 시공하고, 공사에 수반하여 발생되      는 모든 인허가 업무는 도급자가 이행해야 하며, 소요되는 비용은 도급자가 부담하여야      한다.

(2) 착공 전 안전관리 책임자를 선임하고, 그 명단을 제출하여 감독원의 승인을 득하고,       안전 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

(3) 모든 공사는 제반 설비가 충분하고, 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 시공하       고, 명시되지 않는 경우일지라도 공사 내용상 당연히 필요하다고 판단되는 사항은 도      급자 책임으로 성실히 시공하고 필요시 추가공사에 반영한다.

(4) 모든 공사는 시공도를 작성한 후 공사감독관의 사전협의 승인을 득한 후 공사에 임한      다.

(5) 도급자는 설치 완료 후 완성검사를 받아야 하고 검사성적서를 제출하여야 한다. 이      에 따른 검사 비용은 도급자가 부담한다.

(6) 설치 및 시운전 등과 관련된 타분야 사항은 미리 협의·보완하여야 하며 이와 관련된     책임과 의무는 도급자에게 있다.

(7) 도급자는 작업장을 항상 깨끗하게 유지하고 작업 후에 뒷정리(보양처리)를 하여야 하       며,폐기물 발생 시에 관련법에 따라 즉시 처리하어야 한다.

(8) 도급자는 발주처 감독 등의 관련 업무 및 기계설비공사에 적극 협조하여야 한다.

(9) 도급자는 물품의 납품과 관련하여 발주처로부터 입수한 어떠한 자료에 대해서도 제3자에게     공개할 수 없다.
(10) 점검은 계획에 의거하여 유자격자로 하여금 점검을 실시하고 결과를 점검표에 기록하        고, 소모품에 대해 교체 전후로 해서 사진을 촬영하여 3부를 감독원에게 제출해야 한        다.

(11) 모든 작업자는 해당 작업 장소를 사전에 확인하여 안전사고에 철저히 준비하여 작업       에 임해야하며, 안전사고 등으로 인한 병원에 피해가 발생 시 보상하여야 한다.

(12) 작업자는 작업 전 주위의 위험요소를 충분히 파악검토한 후 작업에 임한다.

(13) 작업 중 재해가 발생되지 않도록 각종 안전장구를 착용하며, 필요시에는 보호시설        및 위험 표지판을 설치한다.

(14) 기기점검이나 작업 중 부주의 또는 과실로 인한 기기의 손상에 대하여 배상 및 원상      복구를 하여야 한다. 시공자의 책임으로 발생되는 각종사고 및 재해에 대하여 민.형사상의      모든 책임을 진다.

(15) 시공자는 병원에 관련하여 취득한 일체의 사실을 외부에 누설하여서는 안되며, 누설     에 따른 각종 민형사상의 모든 책임을 진다

2. 사용자재 및 기기

(1) 모든 자재 및 기기는 K.S 표시품 사용을 원칙으로 하고, K.S 표시품이 없는 품목에 대하여      는 관계 관공서의 공인규격품 또는 K.S 규격에 준한 제품이어야 하며, 감독원의 승인      을 득한 후 사용한다.

(2) 에너지절약을 위한 자재 및 기기는 에너지합리화법에 의한 등록업체의 제품을 사용하여야 한       다.

(3) 기타 모든 사용자재는 감독원에 시방서, 취급설명서 기타 기술검토서 및 견본을 제시      하여 사용승인을 득한 후 제품을 반입 시공하여야 한다.

3. 철거 고재 및 폐기물 처리

(1) 본관에 설치되었던 보일러 5TON, 3TON 각 1대를 버너 철거 후 비상용으로 사용계획임      으로 지정된  장소에 운반하여 재사용이 가능하도록 한다.

(2) 철거된 고재는 방치하지 않고 반출하여 처리하도록 한다

(3) 처리된 고재 비용은 처리업체의 관련서류(영수증 포함)을 제출하여야 하며, 발생된 금액        은  홍성의료원 계좌에 입금 처리하여야 한다.

(4) 철거 시 발생하는 폐기물은 적법한 절차에 따라 폐기되어야 하며 처리확인서를           제출하여야 한다.

(5) 철거작업으로 인한 바닥의 손상이 발생한 경우 도급자가 보완 및 도색 작업을 실시한        다.

제 3 장  버너종류별 세부내용

[보일러 버너 5T]

1. 본관 노통연관보일러 5TON/hr X 1SET

2. 공사 범위 및 수량

순서	품명	수량	비고
1	5TON/hr 저녹스 버너	1SET	송풍기 분리형
2	GAS TRAIN SYSTEM	1SET
3	시운전 및 연비측정	1식
4	A/S 실시(2년)	1식
5	제조사	한신보일러(흥국열기)

3. 가스 버너 사양

구분	저녹스 가스전용버너
모델	LB400 동등품 이상
제어방식	비례 제어
연료소비량	337N㎥/hr
점화방식	PILOT 착화
송풍기 모터용량	기존품 적용

4. 특기사양

버너설치는 보일러 동체와 조합시 가마울림 및 축노국부과열 현상이 없어야 하며, 버너    는 브라스트 튜브식 구조로 다음과 같다.

1) 버너의 구조는“강제외부혼합식 송풍기분리형 저녹스 가스전용버너”로 보일러 연관식에 적합하여야 한다.

2) 점화방식은 PLOT 착화로 가스 각각의 연료로 점화되는 구조로 가스트레인을 구성 하여야 한다.

3) 메인 버너와 안전 차단 밸브와의 간격은 가능한 짧게 한다.

4) 버너는 BLAST TUBE를 가진 구조이어야 하며 그 길이가 최소 500mm이상 이어야 한      다.

5) 버너의 운전은 스팀 압력에 연동하여 비례 제어되는 구조이어야 한다.

6) 버너는 제조사가 제시하는 사용가능한 노내압력범위 및 가스 사용량 범위 내에서 현저한      노내 압력의 변동, 화염 LIFT, 화염의 역화현상이 없어야 하고 버너 각 부분의 과열      없이 완전하게 연소하여야 한다.

5. 버너의 기기는 다음의 각 장치를 구비하여야 한다.

1) 가스 압력 조정기

2) 안전 차단 밸브(SAFETY VALVE 1개, MAIN VALVE 1개 구조)

3) 가스 압력 감시 장치

- 가스 저압 스위치(가스 압력 이상 저하시 차단용)

- 가스 고압 스위치(가스 압력 이상 상승시 차단용)

4) 가스 안전 차단 밸브 2개를 직렬 설치

5) 차단 밸브 자동 내부 누설 감시 장치

6) 공기 유량 조정 장치

7) 공기 압력 감시 장치

8) 가스 압력 측정 장치

- 2차 압력계(사용 가스 압력 측정용)(5000mmH2O)

6. 버너는 다음의 각 기능을 구비하여야 한다.

1) 프리퍼지

가) 버너가 점화 되기 전에는 항상 연소실을 PREPURGE 할 것

나) 송풍기 정격효율에서 PREPURGE 하는 경우 PURGE 시간은 30초 이상일 것

다) PREPURGE가 완료되지 않으면 점화되지 아니하는 구조일 것

2) 점화

가) 점화는 PREPURGE 후 자동으로 이루어져야 한다.

나) 점화 시 가스 소비량은 노내 압력 및 GAS TRAIN 내부의 압력 맥동 등의 현상이         일어나지 않는 범위에서 결정한다.

다) 점화는 가스 소비량의 15% 이내에서 시행되어야 한다.

3) 안전차단

가) 시동 시 및 운전 중에 점화실패 및 BLOW-OFF 등의 원인으로 인하여 화염이 감시        되지 아니하면 버너는 즉시 작동 폐쇄되어야 하고 그에 따른 시간은 아래항과 같다,

나) 안전 차단 시간의 규정

- 운전중: 1초 이내

- 시동시: 3초 이내

다) 버너는 재 시동, 재 점화의 기능이 이루어지지 않는 기능이어야 한다.

4) 안전 작동 정지: 운전 중 다음의 경우에는 즉시 화염 감시 장치에 의해 안전진단 장치      에 차단 신호가 보내지거나, 점화 안전 차단 장치에 의거 가스공급이 차단되어야 한      다.

가) 제어신호가 단절된 경우 또는 조절장치나 감시 장치로부터 신호가 온 경우

나) 가스 압력 장치로부터 규정 압력 이상 및 이하의 신호가 온 경우

다) 연소용 공기 감시 압력 장치로부터 이상 신호가 온 경우 및 송풍기 자체의 이상 신호가 온 경우

라) 가스 밸브 누설 감시 장치로부터 누설의 신호가 온 경우

7. 버너 설치와 관련된 공사의 범위는 다음과 같다.

1) 버너 몸체는 FE (주철) 재질로 제작 설치한다.

2) 보일러 자동운전 판넬 및 설비 자동제어기의 기능에 이상이 없도록 한다.

3) 본 공사로 인하여 발생하는 부대공사는 보일러 기능에 이상이 없도록 반드시 보수한다.

4) 버너준공은 정상적으로 가동할 수 있도록 시운전 시점으로 대신한다.

5) 버너 납품 시 사전에 현장감독의 승인을 득한 후 제작하여야 하며, 시방서의 사양변경      은 불가능 원칙으로 하되 현장의 설치작업을 받을 경우 변경이 가능하다.

8. 향후 A/S 문제

1) 하자보수 보증기간은 준공검사 완료 후 2년간이며 무상으로 부품교체를 한다.

9. 제출서류

- 저녹스 버너 인증서

- 저녹스 기술 특허

[보일러 버너 3T]

1. 본관  노통연관보일러: 3TON/hr X 1SET

2. 공사 범위 및 수량

순서	품명	수량	비고
1	3TON/hr 저녹스 버너	1SET	송풍기 분리형
2	GAS TRAIN SYSTEM	1SET
3	시운전 및 연비측정	1식
4	A/S 실시(2년)	1식
5	제조사	한신보일러(흥국열기)

3. 가스 버너 사양

구분	저녹스 가스전용버너
모델	LB250동등품 이상
제어방식	비례 제어
연료소비량	199N㎥/hr
점화방식	PILOT 착화
송풍기 모터용량	기존품 적용

4. 특기사양

버너설치는 보일러 동체와 조합시 가마울림 및 축노국부과열 현상이 없어야 하며, 버너    는 브라스트 튜브식 구조로 다음과 같다.

1) 버너의 구조는“강제외부혼합식 송풍기분리형 저녹스 가스전용버너”로 보일러 연관식에 적합하여야 한다.

2) 점화방식은 PLOT 착화로써 가스 각각의 연료로 점화되는 구조로 가스트레인을 구성하여야 한다.

3) 메인 버너와 안전 차단 밸브와의 간격은 가능한 짧게 한다.

4) 버너는 BLAST TUBE를 가진 구조이어야 하며 그 길이가 최소 500mm이상 이어야 한      다.

5) 버너의 운전은 스팀 압력에 연동하여 비례 제어되는 구조이어야 한다.

6) 버너는 제조사가 제시하는 사용가능한 노내압력범위 및 가스 사용량 범위 내에서 현저한      노내 압력의 변동, 화염 LIFT, 화염의 역화현상이 없어야 하고 버너 각 부분의 과열      없이 완전하게 연소하여야 한다.

5. 버너의 기기는 다음의 각 장치를 구비하여야 한다.

1) 가스 압력 조정기

2) 안전 차단 밸브(SAFETY VALVE 1개, MAIN VALVE 1개 구조)

3) 가스 압력 감시 장치

- 가스 저압 스위치(가스 압력 이상 저하시 차단용)

- 가스 고압 스위치(가스 압력 이상 상승시 차단용)

4) 가스 안전 차단 밸브 2개를 직렬 설치

5) 차단 밸브 자동 내부 누설 감시 장치

6) 공기 유량 조정 장치

7) 공기 압력 감시 장치

8) 가스 압력 측정 장치

- 2차 압력계(사용 가스 압력 측정용)(5000mmH2O)

6. 버너는 다음의 각 기능을 구비하여야 한다.

1) 프리퍼지

가) 버너가 점화 되기 전에는 항상 연소실을 PREPURGE 할 것.

나) 송풍기 정격효율에서 PREPURGE 하는 경우 PURGE 시간은 30초 이상일 것.

다) PREPURGE가 완료되지 않으면 점화되지 아니하는 구조일 것.

2) 점화

가) 점화는 PREPURGE 후 자동으로 이루어져야 한다.

나) 점화 시 가스소비량은 노내 압력 및 GAS TRAIN 내부의 압력 맥동 등의 현상이 일        어 나지 않는 범위에서 결정한다.

다) 점화는 가스 소비량의 15% 이내에서 시행 되어야 한다.

3) 안전차단

가) 시동 시 및 운전 중에 점화실패 및 BLOW-OFF 등의 원인으로 인하여 화염이 감시        되지 아니하면 버너는 즉시 작동 폐쇄되어야 하고 그에 따른 시간은 아래항과 같         다,

나) 안전 차단 시간의 규정

- 운전중: 1초 이내

- 시동시: 3초 이내

다) 버너는 재 시동, 재 점화의 기능이 이루어지지 않는 기능이어야 한다.

4) 안전 작동 정지: 운전 중 다음의 경우에는 즉시 화염 감시 장치에 의해 안전진단 장치      에 차단 신호가 보내지거나, 점화 안전 차단 장치에 의거 가스 공급이 차단되어야 한      다.

가) 제어신호가 단절된 경우 또는 조절장치나 감시 장치로부터 신호가 온 경우

나) 가스 압력 장치로부터 규정 압력 이상 및 이하의 신호가 온 경우

다) 연소용 공기 감시 압력 장치로부터 이상 신호가 온 경우 및 송풍기 자체의 이상 신호가 온 경         우

라) 가스 밸브 누설 감시 장치로부터 누설의 신호가 온 경우

7. 버너 설치와 관련된 공사의 범위는 다음과 같다.

1) 버너 몸체는 FE(주철) 재질로 제작 설치한다.

2) 보일러 자동운전 판넬 및 설비 자동제어기의 기능에 이상이 없도록 한다.

3) 본 공사로 인하여 발생하는 부대공사는 보일러 기능에 이상이 없도록 반드시 보수한다.

4) 버너준공은 정상적으로 가동할 수 있도록 시운전 시점으로 대신한다.

5) 버너 납품 시 사전에 현장감독의 승인을 득한 후 제작하여야 하며, 시방서의 사양변경      은 불가능 원칙으로 하되 현장의 설치작업을 받을 경우 변경이 가능하다.

8. 향후 A/S 문제

1) 하자보수 보증기간은 준공검사 완료 후 2년간이며 무상으로 부품교체를 한다.

9. 제출서류

- 공인기관 또는 자체 시험성적서

- 각 기기의 취급설명서 및 운전 지침서

- 카다로그 및 도면