가스엔진히트펌프(GHP) 구매 시방서

- 충청남도 홍성의료원 외래동 GHP 실외기 구매 -

2023. 3

충청남도 홍성의료원

가스히트펌프 냉난방기 시방서

제 1 장  일 반 사 항

1. 적용 범위

- 본 시방서는 홍성의료원 본관 외래동에 공급되는 겨울철 난방 운전과 여름철 냉방 운전이 가능한 가스식 히트펌프 냉난방기의 제작 및 설치에 적용하며, 적용연료는 LNG 또는 LPG로 한다.

- GHP 실외기는 실내기(관급자재)와 제어 및 운영상 호환 가능한 제품이어야 한다.

2. 제작/납품 기준 및 범위

1) 본 제품은 규격서에 준하여야 하며, 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정
<KSC9306「에어컨디셔너」>에 적합하도록 제작하고, 공사현장 지정된 장소에 납품(하차)하여야 한다.

2) 본 구매계약은 홍성의료원 본관 외래동에 설치 예정인 실내기(조달사업에 관한 법률 제15조에 따른 다수공급자 2단계 경쟁 결과 엘지전자 제품 선정)와 운영 및 제어가 호환이 되는 가스엔진히트펌프(실외기)를 구매하는 것으로, 입찰참가자격은 나라장터에 입찰 마감일 전일까지 가스엔진히트펌프(세부품명번호: 4010180602) 공급업체로 입찰참가 자격을 등록한 업체로서, 주된 영업소 소재지가 법인등기부상 충청남도에 소재한 업체이어야 하며, 계약조건은 납품장소 하차도이다.

3)  본 계약의 납품기한은 2023년 4월 20일로 한다.

4). 환경부 대기환경보전법 시행규칙(입법예고 2023.1.1. 시행예정)의 면제시설기준 충족

5) 냉난방기의 제작/ 납품범위는 다음과 같다

가. 계약자 납품범위

1) 시운전 및 품질보증

나. 제외공사

1) 설치공사(냉매배관/ 중앙제어선/ 통신선 연결공사)

2) 실외기 전원선 공사, 도시가스배관공사

3. 제작 및 납품 승인

1) 계약상대자는 계약 후 이 규격서에 의거 설계, 제작, 납품에 관계되는 자료 및 도면 등을 발주청에 제출하여 승인을 득하신 후 제작/납품하여야 한다.

2) 계약상대자는 계약 후 즉시 납품에 관한 공정표를 제출 협의하여 원만히 공정을 수행할 수 있도록
하여야 하며 중간검사, 완성검사 및 공장의 제작 입회검사는 발주청과 협의 결정토록 한다.

(단, 소요비용은 수요자가 부담한다).

4. 제출서류 및 기타 수속

1) 관련 법령, 조례 및 규칙에 근거하여 제작, 납품에 필요한 공공기관 및 기타 기관에 제출할 서류와 수속은 계약상대자 부담으로 지체 없이 수행하여야 한다.

2) 입찰자는 계약 및 납품 시 반드시 고효율에너지 기자재 인증서를 제출하여야 한다.

5. 기기 및 재료

1) 기자재에 사용되는 부품은 KS 표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS 표시품 또는 국제

규격품이 없는 기자재는 형식승인품 또는 발주청 감독관의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구할 때는 관계기관에 의한 시험성적 결과를  제시하여야 한다.

3) 특수기기에 대해서는 감독관의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

4)「고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)」에 따른 고효율에너지 기자재 인증제품일 것.

5) 가스엔진히터펌프(GHP) 본 실외기 규격에 맞는 제품으로 납품하여야 한다.

연 번	규 격	수량	비고
1	25HP(냉방 71.0kW, 난방 80.0kW)	2	가스히트펌프 실외기
2	30HP(냉방 85.0kW, 난방 95.0kW)	1

※「조달사업에 관한 법률」에 따라 다수공급자계약방식으로 구매한 GHP용 실내기와 호환이 가능 하여야 한다.

연번	규격	수량	비고
1	냉방 2.0kW, 난방 2.2kW 1방향천장형	6	GHP용 실내기 규격 (별도 구매)
2	냉방 2.3kW, 난방 2.6kW 1방향천장형	1
3	냉방 3.2kW, 난방 3.6kW 1방향천장형	17
4	냉방 4.0kW, 난방 4.5kW 1방향천장형	4
5	냉방 5.2kW, 난방 5.9kW 2방향천장형	4
6	냉방 6.0kW, 난방 6.8kW 2방향천장형	8
7	냉방 4.0kW, 난방 4.5kW 4방향, 천장카세트형	3
8	냉방 5.2kW, 난방 5.9kW 4방향, 천장카세트형	2
9	냉방 6.0kW, 난방 6.8kW 4방향, 천장카세트형	1
10	냉방 8.3kW, 난방 9.3kW 4방향, 천장카세트형	3
11	냉방 10.0kW, 난방 11.2kW 4방향, 천장카세트형	2

6. 일반구조

- 본 기기는 지정된 장소에 설치되어 표시된 용량의 냉방 및 난방 효과를 낸다. 본 기기에 명기된 재료 및 부품은 KS규격품 또는 동등이상의 재료를 사용해야 한다. 또한 사용상 운전, 유지보수 및 점검이 용이한 구조이어야 한다.

7. 부품의 구성

- 가스식 냉난방기(GHP) 실외유니트의 부품내역은 다음과 같다.

1) 구동부분

(1) 가스엔진(스타터 포함)

(2) 엔진 마운트

(3) 공기 여과기(AIR CLEANER)

(4) 연료 혼합기(GAS MIXER)

(5) 가스 정류기(GAS REGULATOR)

(6) 가스 전자변

(7) 냉각수 펌프

(8) 엔진 오일 탱크

(9) 엔진 오일 펌프

(10) 오일 레벨 게이지

(11) 오일FLOAT 스위치

(12) 냉각수보충탱크

(13) 유압스위치

(14) 오일 여과기(OIL FILTER)

(15) 배기FAN

(16) 배기가스 저감장치(Catalyst)

2) 냉매부분

(1) 압축기& 전자 클러치(COMPRESSOR)

(2) 사방밸브(4-WAY VALVE)

(3) 공기 열교환기(냉방_응축기)

(4) 냉매여과 필터(DRYER & FILTER)

(5) FAN & MOTOR

(6) 기액 분리기(ACCUMULATOR)

(7) 수액기(RECEIVER)

(8) 오일분리기(OIL SEPARATOR)

(9) 오일 솔레노이드 밸브

(9) 냉매 고압스위치

(10) 냉매 흡,토출 압력 센서

(11) 냉매 흡,토출 프렉시블관

(12) 전자 팽창변

(13) 크랭크 케이스 히터

(14) 가용전

3) 전기 및 기타

(1) 제어 기판

(2) 단자대

(3) 전원 트랜스

(4) 외기 온도센서

(5) 냉매 온도센서(냉매 흡입/토출/액관/가스관 온도센서)

(6) 냉각수 온도센서

(7) 엔진 룸 온도센서

(8) 배기 가스 온도센서

(9) 냉매배관 접속구(액관, 가스관)

(10) 연료가스관 접속구

(11) 방진 가대(옥상 설치시:옵션품)

8. 작동원리

4-1. 냉방시

1) 각 실에 설치된 실내 유니트의 운전스위치(리모컨)의 운전모드를 냉방모드로     전환하고 냉방 운전을 시작하면 실내 유니트의 송풍기가 가동되며 또한 실외    유니트가 가동된다.

2) 실내 유니트는 실내의 더운 공기를 차가운 공기로 열 교환해 준다. 실내 유     니트의 열교환기 내부에 채워져 있는 액체 상태의 차가운 냉매(R410A)는 더    운 공기와 접촉하면서 공기 중의 열을 흡수하고 증발하여 기체 상태로 바뀌고    공기는 차갑게 되어 실내 유니트의 송풍기에 의해 토출구를 통해 실내로 토출    된다. (증발과정)

3) 기체로 바뀐 냉매는 배관을 따라 실외 유니트에 유입되고 응축 작용이 원활하    도록 압축기를 거쳐 고온고압의 기체상태로 변하여 응축기로 이동된다. (압축    과정)

4) 압축기를 구동하는 가스식 엔진은 실내의 온도 조건이나 실내 유니트의 운전    수량에 따라 회전수가 변하게 되는데 이때 압축량을 조절하며 부하를 조정한    다. (회전수 제어기능)

5) 압축기를 거친 냉매는 고온고압의 기체상태로 실외 유니트 내의 배관을 따라    실외 유니트 상부에 설치된 공기 열 교환기(응축기)에서 실외 공기와 접촉하    며 열 교환되는데 이 때는 고온고압의 액체상태이다.(응축과정) 응축과정에서    는 응축열이 발생하게 되는데 이 응축열은 실외 유니트의 상부에 설치된 프로    펠라FAN을 통해 공기 중으로 발산된다.

6) 고온고압의 액체냉매는 배관(액관)을 거쳐 실내기로 들어가는데 실내기에 설치    된 전자식 팽창밸브를 거쳐 저온 저압의 액으로 변하게 된다. (팽창작용) 전자    식 팽창밸브는 실내 온도 조건에 따라 냉매량을 조절해 주는 역할을 한다. 냉    매를 저온저압의 상태로 바꾸는 이유(팽창작용을 거치게 하는 이유)는 냉매가    공기와 쉽게 열교환(증발)되도록 하기 위한 것이다.

7) 이 과정을 반복하게 되면 실내온도가 점차 낮아지게 되고 설정된 온도에 도달    하게 되면 온도 조절장치에 의해 실외 유니트를 멈추게 하거나 실외 유 니트    의 운전량(엔진회전수)을 조절한다. 이 기능을 통해 실내 온도가 조절된다.

4-2. 난방시

1) 난방운전은 냉방운전의 역 사이클로 운전된다.

2) 즉 실외 유니트의 공기 열교환기(냉방_응축기)는 증발기로 바뀌고 실내 유니트    의 공기  열교환기(냉방_증발기)는 응축기로 기능이 바뀐다.

3) 이 기능을 바꾸는 곳이 사방변(4-WAY VALVE)이며 냉난방 전환의 주요기능     부품이다.

4) 통상 히트 펌프식 에어컨에서 난방 운전 시 외기 온도가 낮으면(통상0 ℃이     하) 실외유니트에서 증발작용이 안되며 증발이 안 될 경우는 실내에서 응축작    용이 안돼 난방 성능이 떨어지게 된다. 그러나 본GHP는 낮은 외기 온도상태    에서도 실외기에서 증발작용이 일어나도록 엔진 냉각수 열을 이용한 특수 열    교환기가 설치되어 있으며 냉매가 이 열 교환기를 거쳐 증발하기 때문에 전기    식 히트펌프와는 달리 한냉 조건에서도 그 능력을 충분히 발휘할 수 있다.

9. 실외기 유니트 구조 및  설명

1) 가스 엔진: 엔진은 취급 및 점검이 용이하고 내구성, 신뢰성이 있어야 하며 또          엔진의 배열(排熱)을 회수하기 위해 수냉식 배기 매니폴드 및 배기열교환기가

장착되어 있는 구조로 한다. 엔진 냉각 방식은 수냉식으로 하며 냉각수와             엔진 오일은 순정 부품을 사용해야 한다.

2) 압축기(COMPRESSOR): 압축기는 가스 엔진에 밸트로 연결되어 있어 밸트 구    동으로 설치한다. 압축방식은 스크롤 방식이며, 가동 중 용량 제어를 위해 엔    진 회전에 따른 압축량 조절 및 구동 연결부인 자동식 클러치에 의해 운전-    정지를 반복한다. 압축기에는 규정된 냉동오일을 사용해야 한다.

3) 사방밸브(4-WAY VALVE): 압축기로부터 토출 되는 냉매가스가 난방 운전시는    실내 열 교환기에 접속되도록 하고 냉방 시에는 실외 유니트의 응축기에 접속    되도록 하는 기능이다.

4) 열교환기(냉방_응축기, CONDENSER): 응축(냉방시)용 열교환기는 공냉식 열    교환방식으로 크로스 핀(FIN) 코일 방식으로 하며FIN은 열교환 능력이 우수한    LOUVER 형식으로 한다. 열 교환용  동관은 인탈산 이음매 없는 동관을 사용    하며 열 교환 능력이 우수해야 한다.

5) 냉매여과 필터(DRYER & FILTER): 냉매 회로내의 수분과 이물질을 여과하는    장치로서 내부에는 수분흡수를 위한 흡습제와 이물질 여과를 위한 필터 여과    재가 있다.

6) FAN & MOTOR: 소정의 회전에서도 소음이 없는 구조이어야 하며, FAN은     프로펠러식 으로 한다.

7) 기액분류기(ACCUMULATOR): 증발기에서 증발되지 않은 액체상태의 냉매가    압축기로 유입되지 않도록 액체 냉매와 기체 냉매를 분리시켜 기체 냉매만 압    축기로 유입되도록 하는 용기이다. 액체상태의 냉매가 압축기로 유입되면 액    압축 현상에 의해 압축기가 파손될 수 있으므로 이를 방지하기 위한 장치이다.

8) 오일분리기(OIL SEPARATOR): 운전에 의해 냉동사이클이 형성 될 경우(냉난    방 공히) 배관 내에는 압축기용 냉동오일과 냉매가 혼재되어 있는데 냉동오일    은 압축기의 윤활작용을 원활히 해주지만 반대로 냉매에 혼재된 상태로 증발    기에 유입되면 열교환 능력이 떨어지게 되는데 이를 냉매와 냉동오일을 분리    시켜 오일은 압축기로 회수시키고 증발기로 유입되지 않도록 하는 장치이다.

9) 고압스위치(HIGH PRESSURE SWITCH): 압축기를 거친 고온 고압의 기체의     냉매가 소정의 압력(SETTING PRESSURE)을 초과할 경우 작동되는 안전장치    로서 응축작용의 이상 유무를 확인할 수 있는 스위치이다.

10) 크랭크케이스히터(CRANK CASE HEATER): 외기 온도가 낮을 경우 압축기      구동 시 윤활 작용이 제대로 일어나지 않고 냉매가 액상으로 압축기에 쌓여     액압축을 일으켜 압축기가 소손될 수 있기 때문에 이를 방지하기 위해 압축     기 윤활유(냉동오일)의 온도를 높여 주는 동시에 냉매를 증발시켜주는 가열장치다.

11) 가용전: 응축기를 거친 고온고압의 냉매가 설정된 온도 이상일 경우 가용전     에 부착된 메탈이 녹아 이상 압력의 냉매가 외부로 유출되도록 하여 고압으     로 인한 폭발사고가 나지 않도록 하는 안전장치로 안전밸브(SAFETY VALVE)     와 동일한 역할을 한다.

12) 배기가스 저감장치 : 엔진 구동시 배출되는 배기가스의 유해물질 농도를 저     감해주는 장치로서 삼원촉매와 배기가스 열교환기가 일체화 구조로 구성되어     야 한다.

10. 기기 제작

- 본 기기의 제작은 국제표준화 규격, KS 인증 등 공인을 받은 업체로서 제작공장에 온도, 습도 및 풍량이 정밀하게 제어되는 성능시험장치와 신뢰성시험을 할 수 있는 환경시험장치를 구비한 업체에서 제작하여야 한다.

11. 시험 및 검사

1) 감독관은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 지시할 수 있으며, 계약상대자는 이에 성실히 응하여야 한다.

2) 계약상대자는 제작 중 감독관이 필요하여 성능시험을 요구할 경우 동 시험을 감독관 입회하에 시행하여야 하며 실시결과 불합격된 부분에 대하여는 즉시 보완하고 재시험을 하여야 한다.

3) 필요에 따라 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 하여야 한다.

12. 품질 보증 및 서비스 제도 운영

- 가스엔진히트펌프냉난방기(GHP) 공급업체는 공정거래위원회 고시 제2016-15호에 의한 소비자분쟁해결기준에 따라 제품에 대한 보증을 실시하여야 한다.

1) 가스엔진 히트펌프 냉난방기(GHP) 품질보증기간은 2년으로 한다.

2) 핵심 부품인 압축기에 대해서는 4년으로 보증한다.

3) 서비스 부품 보유기간은 8년으로 한다.

4) 사용자 과실로 고장인 경우에는 품질보증에서 제외한다.

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 기기 사용 등으로 인한 고장 발생시

5) 천재지변에 의한 고장 또는 소모성 부품의 교체는 품질보증에서 제외한다.

- 각종 필터 류 및 엔진오일, 엔진 냉각수 등

13. 제품의 특기시방 및 설치

1) 공급 제품의 부품 및 재료는 KS 규격품 또는 동등 이상의 것을 사용하며

모든 부품은 교환,보수 및 점검이 용이한 구조로 설계되어 있어야 한다.

2) 발주된 장비 (실,내외기)는 국내 생산 제품을 우선 적용한다.

3) 본 장치는 이상소음 및 이상진동 없이 정숙운전이 가능하여야 한다.

4) 냉난방 운전이 가능한 냉매사이클로 구성하여야 하며,

보조 열원 없이 외기 온도 -15에서 표기된 난방능력을 확보 하여야 한다.

5) 삼원촉매 저감장치가 반영된 친환경 제품만을 인정한다.

6) 실내외기는 발주처 감독관과 협의하여 지정 위치에 설치하며

실외기 기초패드는 제품제조사의 설치규격에 맞는 콘크리트 타설로 견고하게 구축한다.

7) 대기배출시설 허가 및 신고가 불필요한 제품일 것.

8) 공급 제품은 내역서의 해당 제품에 대하여 동등 또는 그이상의 사양으로 한다.

9) 실외기 배출가스 배출량 측정이 불필요한 제품일 것

10) 설치 전 실외기의 반입경로가 충분히 확보되도록 확인해야 한다.
11) 반입 시 외부 케이싱이 손상되지 않도록 외관 보호에 주의해야 한다.

12) 실외기 설치시 방진가대를 설치한 후 그 위에 실외기를 설치해야한다.

(제조사 규격에 맞게 설치한다)

13) 냉동공조협회 검사 및 사용승인을 득하여야 한다.

14) 제조사 물품공급 및 기술지원 확약서를 제출해야 한다.

15) 실외기 실내설치 금지

* 참조

14. 기타사항

- 해당 물품 납품 시점에「에너지이용 합리화법」,「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」제11조 및「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 적합한 고효율에너지기자재 인증기자재 제품을 납품하여야 하며, 이에 대한 인증서를 함께 제출하여햐 한다. (22년 1월 신규 적용되는 고효율기자재인증을 만족하는 물품으로 납품할 것.)