| 발주자 명 | 홍성의료원 | 문서명 | 시방서 |
| --- | --- | --- | --- |

홍성의료원

흡수식 냉온수기 및 부대설비 교체

기계설비공사 시방서

2023. 10.

【 목	차 】

Ⅰ 일반사항	·3

Ⅱ 특기시방서

| 1. 배관공사 공통사항 | ·12 |
| --- | --- |
| 2. 방로 및 보온공사 | ·26 |
| 3. 도장방청 및 방식공사 | ·27 |
| 4. 가스 배관 공사 | ·29 |
| 5. 연도설치공사 | ·34 |
| 6. 철거공사 | ·38 |

Ⅰ. 일반 시방서

- 일반사항

가. 공 사 명 : 홍성의료원 흡수식 냉온수기 및 부대설비 교체 기계설비 공사

나. 공사범위

  - 철거 공사

| 번호 | 명칭 | 구분 | 규격 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기존 흡수식냉온수기 | 본체 | 400usRT × 2대 320usRT × 1대 | 3분할 반출 |
| 2 | 기존 흡수식 냉온수기 주위배관 | 냉각수/냉온수배관 | Ø300/Ø250/Ø200 | 밸브포함 |
| 3 |  | 가스배관 | Ø80 | 밸브포함 |
| 4 |  | 연도 | Ø360 | 분기 연도 |
| 5 | 기존 펌프 및 팽창탱크 | 본체 | 냉각수펌프 × 5대 냉온수펌프 × 5대 팽창탱크 × 2대 | 밸브, 부속 포함 |
| 6 | 기존 대향류형 냉각탑 | 본체 | 600CRT × 2대 450CRT × 1대 | 분해 반출, 폐기물 처리 |
| 7 | 기존 냉각탑 주위배관 | 냉각수/급수/배수 | Ø300/Ø100/Ø100 | 옥상층 限 |
| 8 | 콘크리트 장비기초 | 장비기초 | 냉온수기, 냉각탑 기초 |  |

  - 신설공사

| 번호 | 명칭 | 구분 | 규격 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 신설 흡수식 냉온수기 주위배관 | 냉각수/냉온수배관 | Ø300/Ø250/Ø200 | 밸브포함 |
| 2 |  | 가스배관 | Ø100 | 밸브포함 |
| 3 |  | 연도 | Ø360 | 분기 연도 |
| 4 | 신설 펌프 및 팽창탱크 | 본체 | 냉각수펌프 × 3대 냉온수펌프 × 3대 팽창탱크 × 2대 | 밸브, 부속 포함 |
| 5 | 신규 냉각탑 주위배관 | 냉각수/급수/배수 | Ø300/Ø100/Ø100 | 옥상층 限 |
| 6 | 콘크리트 장비기초 | 장비기초 | 냉온수기, 냉각탑 기초 |  |

- 적용범위

이 시방서는 홍성의료원 흡수식 냉온수기 및 부대설비 교체 기계설비 공사 에 적용하며, 다른 설계서에 별도로 규정하지 않은 사항은 이 시방서 및 내역서, 도면을 기준으로 시공한다.

시공자는 이 공사에 관계되는 제 규정을 철저히 준수하여야 하며 중복이나 모순 또는 기술되 어 있지 않은 사항에 대해서는 발주자(감독원)의 지시에 따라 시행하여야 한다.

- 적용기준

다른 설계서에 별도로 규정되지 않은 사항에 대해서는 이 시방서의 규정을 적용하며, 필요한 경우 감독원의 승인을 득하고 관련 법규, KS규정, 국토교통부제정 건축공사 표준시방서(기계설 비부문)의 규정을 준용하되 이 공사와 관련이 없는 규정은 적용하지 아니한다.

- 공사의 시행

가. 시공자의 의무

  - 시공자는 공사의 목적물을 계약문서 및 건설, 환경, 노동 등 공사에 관련한 제반 법령에 정한 바에 따라 성실하게 시공하여 완성하여야 하며 다음의 책임을 수행하여야 한다.

  - 설계도서에 의한 정확한 시공

  - 안전시공 및 재해, 환경에 대한 책임

  - 공사의 최종 인도 전 까지 보호책임

  - 완성된 공사의 시공 하자에 대한 보수 책임

  - 시공자는 계약문서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 부적절한 시행으로 인하 여 발주자 및 제삼자에게 발생되는 손해와 손상에 대하여 금전적, 법적책임을 전적으 로 져야 한다.

  - 시공자는 공사의 목적물이 손상을 받은 때 또는 공사의 시행등이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약문서, 설계서, 감독원의 지시에 따라 조치하며 시공자는 계약 목적물의 품질에 대하여 책임을 져야 한다.

나. 공사의 착수

- 시공자는 공사 착수 전에 공사진행을 위한 시공순서 및 방법등을 미리 감독원과 협의한 후 착공신고서와 공사 예정공정표를 작성제출하고, 승인을 받은 후 공사에 착수하여야 한다.

- 공사진행중 부분적인 시공계획의 변경등으로 전체 공정계획 및 공정표의 수정이 불가피 할 경우에는 재작성 제출하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.

- 공사에 수반되는 제반 인.허가 및 신고 등을 발주자를 대행하여 관련 관공서에 처리토록 한다.

다. 현장대리인 및 기술자 배치

- 시공자는 건설산업기본법 제40조의 규정에 의하여 당해 공사의 주된 공사 종목에 상응 하고 지식과 충분한 경험이 있고 법에서 규정한 관련 자격을 갖춘 1인을 현장 대리인으 로 지정하여야 한다.

- 시공자는 현장대리인 외에 각 공사현장별로 기술자를 1인 이상 배치토록 한다.

- 감독원은 현장대리인, 기타 시공자의 사용인이 공사 시행 또는 관리 측면에서 부적당하 다고 인정될 경우에는 시공자에게 그 교체를 요구할 수 있으며 시공자는 동등이상의 자 격자로 즉시 교체하여야 한다.

- 공사의 시행에 있어서 시공 관리자는 공사 현장에 상주하여야 하며 당해 공정에 충분한 전문 지식과 실무 경험을 갖춘 시공 관리자를 선임하고 사전에 경력 자료를 제출하여 발주자 및 감독원의 승인을 받아야한다.

- 본 공사의 일부 공종별 하도자 선임이 필요할 시는 전문건설업 면허소지자 및 소정의 자격보유자로서 실적 증명을 제출하여 발주처의 적합성 검토를 받아 선임해야 한다.

- 현장관리상 부적절한 기술자 및 기능공은 발주처의 교체 요청시 이의 없이 즉시 교체하 여야 한다.

라. 설계서 등의 관리

- 설계서의 비치

시공자는 건축법 제26조의 규정에 따라 공사 시행중 감독원, 시공자 등 공사 수행 요원 들의 의문점이 있을 때 수시로 참조할 수 있도록 해당 공사에 관련된 계약 문서, 설계 서, 위치도, 부하계산서, 공사예정공정표, 시공계획서, 기상표, 기타 필요한 도서류 등을 공사 현장에 비치하여야 한다.

- 도면관리

가) 시공자는 설계서에 명기되어 있지 않거나 내용이 서로 틀릴 때 또는 의문이 있을 때 에는 지체없이 감독원에게 질의하고 그 지시에 따라 시공하여야 한다.

나) 시공상 필요한 시공상세도 및 제작도 시공자의 부담으로 반드시 작성하되 감독원의 승인을 받은 다음 시공하여야 한다.

다) 각 공종간의 시공 순서, 공법 선정, 제품사양 등에 대하여 확인할 수 있도록 시공도, 제작도 및 가공도를 작성할수 있는 작성요원을 현장에 상주시키며 감독원의 요청이 있을 때 즉시 처리토록 하여야 한다..

마. 공사보고 및 서류양식

- 공사일보의 작성

시공자는 공사기간 동안 매일 공사계획, 공정진도, 자재의 반입 및 반출, 일일 사용 자 재 목록, 동원인력, 천후 등에 관련된 사항을 소정 양식에 의거 보고하여야 한다.

- 공사의 기록

가) 공사의 착수일로부터 준공시까지의 작업공정, 진척사항, 시공계획, 시공   절차,시공방 법, 타 공정의 후속시공계획, 공사공정, 기상조건, 시험성적, 안전보건  관리기록 등 공사 전반에 관하여 필요한 사항을 기록하고 아래의 사진 기록 방 법에 따라 작성된 보고서를 첨부하여 보고의 시기에 명시한 각 보고의 시기 마다 감독원에게 제출하여 보고한 후 현장에 비치하고 준공시에 감독원에게 제출하여야 한다.

나) 시공자는 시공 착수전 상황, 시공 진행 중인 과정, 시공 완료 후의 현황 및 감독원이 지정하는 부분, 특기할 만한 사항, 공사가 시행된 과정을 파악할 수 있도록 사진기록 을 작성한다.

- 사진 기록의 방법

가) 사진의 크기는 7.5㎝×12.5㎝ 또는 12.5㎝×18㎝로 하고 감독원이 지시하는 방법으로 제본하여 감독원에게 2부씩 제출한다.

나) 공사 사진에는 공종, 촬영장소, 촬영일시, 촬영내용, 작성자 등을 명시하고 시공자가 서명 날인한 후 감독원에게 제출한다.

바. 시공계획서의 제출

- 시공자는 설계도서에 따라서 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세우고 시공순서, 방법 등 을 미리 감독원과 협의하여 승인을 받아야 한다.

- 시공자는 상세한 실시 계획을 수립한 시공 계획서를 감독원에게 제출하고 승인을 받아 야 하며 시공 순서와 방법 등에 대해서는 사전에 감독원과 협의한다. 시공 계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가) 시공 체계 (운영 조직, 인원 구성 등) 나) 공정관리계획(예정공정표)

다) 안전 및 환경 보호 대책

라) 기타 감독원이 지적하는 문제점에 대한 대책 사. 시공관리

- 작업시간

가) 시공자는 공사 시행의 편의상 작업 시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 작업을 시행 할 때에는 사전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

나) 감독원이 공사 시행의 형편과 공사 공정표에 따른 공기 만회 대책을 위하여 작업 시 간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일 작업의 필요성을 인정하고 작업지시를 할 경우 시공자는 그 지시에 따라야 한다.

- 공정관리

가) 시공자는 감독원이 지시하는 방법과 요령에 따라 공사의 공정을 철저하게 관리 하여 야 한다.

나) 공사중 공사 예정 공정표에 의한 공사 추진이 부진할 경우 감독원은 공기 만회 대책 수립을 지시할 수 있으며 이에 따라 시공자는 공사부진 사유서와 수정 공정표를 포 함한 공기 만회 계획을 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

- 현장관리

- 공사 현장이 서로 인접하여 있거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우 시공자는 상호 협조하여 분쟁이 일어나지 않도록 사전에 공정을 조정하여야 한다.

나) 시공자는 공사 현장에서 일반인 및 근로자의 출입감시, 풍기와 보건위생상의 단속, 화재, 도난, 보완, 기타 사고 방지에 대하여 특별히 유의 관리하여야 한다.

다) 시공자는 공사 시공 중에도 모든 자재를 항상 정리하여 현장의 주변을 깨끗이 청소 하여야 하며 가설물의 철거, 기타 잔재 일체를 정리한 후 준공 검사를 받아야 한다.

- 하도급 관리

가) 본 공사의 경우 하도급을 불허함.

- 노무관리

가) 시공자는 공사가 원활히 진행될 수 있도록 각 공정별로 현장 동원 인력관리에 만전 을 기하여야 한다.

나) 시공자가 고용하는 근로자에 대한 모든 관리 책임은 시공자에게 있다.

다) 감독원은 시공자가 고용하는 근로자가 공사 시행 또는 관리상 부적당하다고 인정될 때에는 시공자에게 그의 교체를 요구할 수 있다.

- 자재관리

가) 감독원은 현장에 반입된 자재를 시공자가 합리적으로 관리할 수 있도록 감독하여야 한다.

나) 공사에 사용되는 자재의 수량은 감독원의 확인을 받고 기록하여야 한다. 다) 시공자는 감독원의 승인 없이 어떤 자재도 외부로 반출하여서는 안된다.

- 도급자재관리

가) 시공자는 공사에 사용되는 자재 중 주요자재의 경우는 견본과 공인된 기관의 시험성 적서를 미리 제출하여 감독원의 검사를 받아야 하며, 감독원의 검사를 받지 않거나 검사에 불합격 자재를 사용하여 시공하는 경우 감독원은 이를 시정 지시할 수 있으 며 시공자는 이에 순응하여야 한다.

나) 현장에 반입되는 자재는 현장 반입검사를 시행하여야 하며 검사에 합격한 자재는 작 업에 지장이 없는 장소에 정리, 보관하여 감독원의 점검이 쉽게 될 수 있도록 조치한 다.

다) 현장 반입검사에 불합격된 제품은 지체없이 공사 현장으로부터 반출하여 불합격품과 합격품이 혼돈되지 않도록 구분하여야 한다.

라) 필요에 따라 감독원이 자재 시험을 요구할 경우 시공자는 공인된 기관에 의뢰하여 요구품목에 대한 시험 성적결과를 제출하며, 이에 소요되는 비용은 시공자의 부담으 로 한다.

아. 철거재 및 발생품의 처리

시공 과정이나 철거 작업 중에 발생되는 철거재 및 발생품은 감독원의 지시에 따라 정리 하고 정리결과를 서면으로 감독원에게 제출하여야 한다.

- 공사의 중지

가. 공사의 중지

감독원은 공사의 전부 혹은 일부의 중지를 지시할 수 있다. 나. 공사를 중지할 수 있는 경우

공사에 중대한 결함이 있다고 인정되는 경우

  - 설계변경 또는 다른 관련 공사가 있을 경우

  - 시공자가 설계서 또는 감독원의 지시에 따라 시공하지 않을 경우

  - 악천후로 시공에 영향을 받을 우려가 있을 경우

  - 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

  - 천재지변으로 공사가 중단되어야 할 경우

  - 국가의 주요 행사를 이유로 공사가 중단되어야 할 경우

- 공사의 준공

가. 준공 도면의 작성

  - 작성시기

설계변경 또는 공사의 현장 조건 및 상황이 변화하여 준공 상태가 설계서와 일치하지 않는 경우에는 반드시 작성하며 준공 검사 전에 준비하여 준공 검사시에 현장에 비치 할 수 있어야 한다.

  - 작성방법

설계도서를 기본으로 건축법 제24조에 의하여 발주기관이 건축물을 사용하는 도중 또 는 증축시 이용하거나 유지 관리 및 보수가 가능하도록 작성하며 설계도서가 작성된 것과 같은 방법으로 작성하여 디지털 데이터(CD 혹은 USB), 출력된 준공도 각 3부를 감독원에게 제출하여야 한다.

나. 준공검사

공사의 준공검사는 건축법 제22조에 따라 현장대리인이 받아야 한다

다. 준공서류 제출

- 준공도면

- 준공내역서

- 준공사진

- 안전관리비 사용내역(사용결과에 따른 정산)

- 환경보전비 사용내역(사용결과에 따른 정산)

- 산재보험등 법정보험 가입 확인서류

- 국민연금 및 건강보험료 납부내역(사용결과에 따른 정산)

- 기타 감독원의 제출요구 서류

- 공사 안전 및 보안 관리

가. 안전관리

  - 시공자는 근로자의 산업재해예방과 건강관리를 위하여 건설기술진흥법 시행규칙 제59조 에 규정된 안전점검을 실시하며 규정에 따라 안전 담당자를 지정하여 관련 법규의 규정 을 준수하고 의무와 책임을 성실히 이행하여야 한다.

  - 시공자는 산업안전보건법에 따라 사업의 종류별로 안전관리자 및 보건관리자를 두어야 하며 안전보건관리조직표, 안전보호 장비 지급계획, 안전 교육 실시계획, 근로자의 건강 진단 계획등 건설기술진흥법 제62조 의 안전관리 활동 계획을 착공과 동시에 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

  - 시공자는 건설기술진흥법 시행령 제100조에 따라 안전관리비를 건설사업장의 산업재해 예방 및 근로자의 보건관리에 사용하여야 하며 안전관리비 중에 별도 계상비용은 반드 시 해당 항목의 안전관리를 위하여 사용하여야 한다.

  - 안전관리계획의 수립 및 내용은 건설기술진흥법 시행규칙 제58조의 별표7에 따라 기준 하고, 안전점검의 실시는 건설기술진흥법 시행규칙 제59조에 따라 시행한다.

나. 안전조치

1) 공사 착수 전에 안전시설을 하여야 할 사항은 다음과 같다. 가) 출입금지구역의 설정

나) 전기, 상하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호 다) 위생적인 음료수의 확보

라) 공사용 조명시설

마) 기타 공종의 안전을 위하여 필요하다고 감독원이 지시하는 사항 다. 안전 보호구 등 착용

- 시공자는 공사현장의 근로자에게 안전모, 안전화 이외에도 각 공종별로 필요한 안전보호 구를 반드시 착용하게 하여야 한다.

가) 안전대 나) 보안경

다) 방진마스크 라) 귀마개

마) 기타 필요한 특수 보호구 라. 안전교육

시공자는 근로자에게 정기 안전교육을 실시하여야 하고 신규 채용자 발생시 또는 작업내 용 변경시에는 특별교육을 실시하여야 하며 그 내용을 서면으로 감독원에게 제출하여야 한다.

마. 안전시공

시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고 시공중인 공사 또는 근로자에게 피해 가 없도록 각종 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장 정돈에 특별히 주 의하여야 하며 안전시공에 대한 감독원의 지시를 따라야 한다.

바. 사고보고 및 응급처치

시공 중 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는 적절한 안전 조치를 취한 후 즉시 감독원에게 보고하고 후속조치를 취하여야 한다.

사. 환경오염방지

  - 시공자는 환경오염방지에 관한 법률을 준수하고 시공중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 방문자 및 현장 주변의 통행인에게 불편이나 피해가 없도록 최선을 다해 야 하며 감독원의 지시에 따라야한다.

  - 시공자가 시공을 시행함으로서 발생하는 비산 분진이 환경기준을 초과하거나 초과 할 우려가 있을 경우 대기환경보전법 제26조의 규정에 따라 비산분진 방지시설을 감독원 의 지시에 따라 설치하여야 한다.

아. 안전 보건 관리비 관리

- 시공자는 산업안전보건법 제30조, 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의한 안전보건관 리비를 계상하여 안전보건 관리에만 사용하여야 하며 안전보건관리비 집행실적을 감 독관에게 서면으로 객관적인 증빙 자료와 함께 제출하여야 한다.

- 안전보호구 및 안전시설물 입고시 거래명세표, 세금계산서, 관련 사진, 자재수불부 등 입고 증빙자료을 제출하여 감독관 검수를 받아야 하고, 안전보호구 지급 시 보호구지 급대장을 작성하여하여 감독관 승인을 받아야 하며, 안전시설물 설치 시 안전시설 설 치 계획서, 작업일보, 시설물 설치 관련 임금대장, 관련 사진 등을 작성하여 감독관 승 인을 받아야 한다.

- 신호수 작업시 중장비 사용계획서, 작업일보, 임금대장, 관련 사진 등 증빙서류를 제출 하여 감독관 승인을 받아야 한다.

- 특기사항

- 일반사항

가. 건축,기계,전기,통신공사의 중복공정이 발생할 경우 상호 협의하며, 주간 공정 및 업무협 의를 시행하도록 한다.

나. 공사착공 전 감독관과 긴밀히 협의하며, 주간 공정 및 업무협의를 시행하도록 한다.

- 특별사항

가. 본 작업에 사용되는 자재는 KS규격의 제품 및 동등 이상품으로하고, 부품의 경우 기기 제조사의 순정품으로 하여야 하며, 부품의 단종 등 부득이한 경우, KS규격의 제품 및 동 등이상품으로서 목적달성에 적합하여야 한다.

나. 본 작업에 사용되는 주요 자재 및 장비는 반드시 감독원과 사전 협의하여야 하며 , 내역 서상의 품질과 비교하여 동등이상품으로 하여야 한다.

다. 도면과 상이한 경우 감독원과 협의후 원활한 시공이 이루어지도록 하여야 한다.

Ⅱ. 특기시방서

- 배관공사 공통사항

  - 배관공사

    - 일반사항

가) 본 장은 배관에 적용한다.

나) 사용 재료중에 관계 법규에 적용을 받는 경우에는 이에 적합한 것과 사용 승인을 득한 것으로 사용하여야 한다.

  - 배관재료

    - 배관재

<별표 1>

| 관종 | 규 격 | 냉온수 | 냉각수 | 급수 | 급탕 환탕 | 배수. 오수 | 통기 | 펌핑 | 증기 | 난방 | 가스 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 강관 | KSD-3507 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 동관 | KSD-5301 (L-TYPE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 주철관 | KSD-4307 (NO HUB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STS관 | KSD-3576 (3.0t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSD-3595 (K-TYPE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 연료용 탄소강관 | KSD 3631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| PE관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLP관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC관 | VG1 (DRF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VG1 (DTS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X-L 관 | KS M 3357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PB관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 배관부속품

<별표 2>

| 관 종 | 규 격 | 사 용 구 분 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강 관 | KSB-1531 | 강관사용과 동일 | 가단 주철제 관이음(나사용) |
| 동 관 | KSB-1544 | 동관사용과 동일 | CXC. CXF. CXFtg, Ftgxm 등 |
| STS관 | KSB-1543,1541 | STS관사용과 동일 | 용접(100A 이상) |
|  |  | STS관-K사용과 동일 | 프레스 접합(80A 이하) |

C : 접합부 내경이 동관의 외경과 같도록 제조된 형태 (FEMAILE, 이음쇠 내경 ≥ 동관 외경) Ftg : 접합부 외경이 동관의 외경과 같도록 제조된 형태 (MAIL, 이음쇠 외경 = 동관 외경)

F	: 접합부 내면에 ANSI 관용 테이퍼 암나사가 가공된 형태 (FEMAILE, NPTI) M		: 접합부 외면에 ANSI 관용 테이퍼 숫나사가 가공된 형태 (MALE NPTY)

    - 방진이음은 다음과 같이 한다.

봉강재를 삽입한 합성 고무제 스테인리스제(STS304) 또는 폴리테트라폴로로 에틸렌 수지 제로 충분한 가용성과 내열 및 내압강도를 갖추어야 한다.

  - VALVE 류

<별표 3> <별표 4> 참조

    - 스팀트랩

가. 플로우트형 증기트랩

볼후로트와 레버에 의해 작동되며, 몸체는 구상흑연주철이고 내장제는 스텐레스 스틸로 한 다. 다이아프램캠슐형의 자동에어벤트가 내장되고 필요에 따라 증기 장애 해소장치가 내장 되어야 한다. 트랩은 사용 차압조건에 따라 오리피스의 구경을 삼단계로 구분하여 나사식 연결에 의한 수평 배관방식으로 한다. 몸체 설계 압력 및 온도는 16Kg/㎠, 200℃ 이상이 고 수압시험 압력은 최소한 24Kg/㎠로 한다.

나. 버켓형 증기트랩(관말트랩)

버켓과 레버에 의해 작동되며, 몸체는 주철제, 내장제는 스텐레스스틸로 한다. 공기빼기 기능을 가지며 버켓내부의 봉수를 위한 인버티드형이어야 한다.

버켓에는 벤트홀이 있어야 하고 사용차압조건에 따라 오리피스의 구경을 삼단계로 구분하 며, 나사식 연결에 의한 수평배관 방식으로 한다. 몸체 설계 압력 및 온도는 16Kg/㎠, 210℃이상이고 수압시험은 최소한 24Kg/㎠ 이상으로 하며 구경 25mm 이하에서는 스트 레나가 내장되도록 한다.

    - 자동공기빼기 밸브

물용은 볼후로트 타입으로 몸체는 구상흑연주철,   내장제는   스텐레스 스틸로   제작하 며, 최고 사용 압력은 16Kg/㎠, 온도는 127℃로 최고 사용압력의 3배의 압력으로 수압 시험을 한다.

증기용은 압력조건에 따라 13Kg/㎠, 25Kg/㎠의 최고사용압력을 선택할 수 있어야 하며, 내부 부품은 워터햄머에 견딜 수 있는 다이아프램 캠슐로 제작되고, 몸체는 황동 또는 주강으로 제작하며, 내장제는 스텐레스 스틸로 제작되어야 한다. 자체 스 텐레스 스크린을 내장하고 최고 사용압력의 1.5배 이상의 압력으로 수압시험을 행한다. 반드시 배출관을 연결하여 안전한 장소로 배출되도록 한다.

    - 스트레너

구경 50mm 이하는 청동나사식 Y형이고, 65mm 이상은 주철제 Y형 후렌지 형으로 한다. 소제구용 플러그는 반드시 최하부에 오도록 설치한다. (증기용은 반드시 횡으 로 설치) 스트레너 부분은 황동제 또는 스텐레스 강제로 하며 수압에 견딜 수 있는 재질로 충분한 유효 면적을 가진 것으로 한다.

    - 압력계, 진공계, 연성계

압력계, 진공계 및 연성계는 KS B 5305(부르돈관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체 의 종류 및 설치 장소에 적합한 것으로 눈금판 외경은 100mm로 하며 콕 및 사이 폰관 부착형이다.     최고 눈금은 사용 압력의 1.5배 이상 3배 이하이며, 진공측 눈금 은 760mmHg로 한다.

    - 온도계

KS B 5215(수은 충만 압력식 지시 온도계) 또는 KS B 5235(증기압식 지시 온도 계)에 의한 부르돈관 팽창식 원형 지시계를 사용한다. 유리제품은 KS B 5302(유리 제 온도계 [전체담금]) 또는   KS   B 5315(유리제 2중관 온도계)에 준하는   재료,   구 조 및 성능을 가진 보호통 붙이 L형 또는 I형 온도계로 하고 최고 눈금은 최고 사 용온도의 1.5배 정도로 한다.

    - 자동바란싱 밸브

가. 자동으로 유량을 조절하여야 한다.

나. 밸브 내부구조는 워터해머, 서어징 및 진동을 스프링 작용에 의해 완전히 흡수하는 카 드리지 구조이어야 한다.

다. 카트리지 재질은 불활성 스테인레스 스틸이며 오리피스 형태는 원형, 사각형, 포물선 형으로 되어 있어야 하며 오리피스에 대한 공식이 카다로그에 명시되어 있어야 한다.

라. 스프링의 압력 흡수범위는 4가지로 구분되어 있으며 1-14PSID, 2-32PSID, 4-57PSID, 8-128PSID로 설계에 따라 스프링 압력 흡수 범위가 달라진다.

마. 밸브자체에 (밸브사이즈 φ15～φ750) 유량 및 압력을 점검하여 시스템 진단을 할 수 있는 테스트 플러그가 부착되어 있어야 한다.

바. 밸브사이즈가 φ40～φ65에서는 밸브자체에 유니온 역할을 할 수 있는 플랜지 부착형 이며,	φ80 이상인 밸브는 웨이터 타입으로 유지 보수가 손쉬워야 한다.

사. 밸브 구동부인 카드리지내의 스프링은 히스테리시스 현상이 없어야 한다.

    - 신축이음

벨로우즈식 신축이음은 해당 신축이음에 적합한 것으로서 본체는 주철제 스텐레스강 또는 청동제로 하며 필요에 따라 보강제를 삽입한 것으로 관의 신축에 대하여 작동이 원활하여 누설이 없는 것으로 하고 복식은 충분한 강도를 가진 스테인레스판이 있어야 한다.

    - 배관시공

가. 배관은 시공하기 전에 타 설비의 배관 및 기기와의 관련 사항을 상세히 검토하고 기울 기를 고려하여 그 위치를 정확히 결정하여야 하며, 공사 진행에 따라 지지물의 설치 및 배관 스리브의 매입 등을 지연 없이 실시하여야 한다.

나. 관의 재단은 그 구경을 축소하거나 원형 단면을 변형시키지 않도록 하며 관축심에 대 하여 직각으로 절단하고 절단부는 매끄럽게 다듬질하여야 한다.

다. 관은 접합하기 전에 그 내부를 점검, 이물질과 쇠가루 먼지 등을 청소하고 확인 후 접 합하도록 한다.

라. 배관 도중 일시 배관을 중단할 경우에는 이물질이 들어가지 않도록 봉하여야 하며 다 시 시작할때는 반드시 제거하고 관 내부를 점검한 후 배관한다.

마. 보온을 하지 않는 배관으로서 천정 바닥, 벽 등을 관통하는 부분이 외부로 노출될 경 우에는 활자금을 설치한다.

바. 진동의 전파를 막을 필요가 있는 배관에는 방진 이음, 방진 행가, 방진 철물 등을 설 계도 상세에 의해 시공한다.

사. 횡주관 및 입상관에서 관을 분기할 경우에는 반드시 3개 이상의 엘보를 사용하여 배 관한다.

아. 동관 부속류는 동관과 동일 제품이나 황동 제품으로서 전문 제조업체에서 제작한 제품 이어야 한다.

<별표 3> 밸브사양

| 밸브종류 | 규 격 | 압 력 (Kg/㎠) | 사 양 | KS 규격 | 사 용 구 분 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 게이트밸브 | 50φ이하 | 10 | 청동 - 나사식 | KSB 2301 | 옥외음수대, 옥외퇴수밸브, 배수펌프측, 바 이패스배관측(증기용) |
|  | 65φ이상 | 10 | 주철-플랜지식 | KSB 2350 | 바이패스배관측(증기용), 배수펌프측 |
| 볼밸브 | 50φ이하 | 10 | 청동 - 나사식 | KSB 2308 | 급수, 급탕, 환탕, 냉온수관, FCU STOP밸브,드레인밸브 (배관,장비류) 각 장비류 |
| 버터플라이 밸브 | 65φ~100φ | 10 | 주철-플랜지식 (레버식) | - | 급수, 급탕, 환탕, 냉온수관, FCU STOP밸브, 냉각수관, 각 장비류 |
|  | 125φ이상 | 10 | 주철-플랜지식 (기어식) | - | 급수, 급탕, 환탕, 냉온수관, FCU STOP밸브, 냉각수관, 각 장비류 |
| 글로브밸브 | 50φ이하 | 10 | 청동 - 나사식 | KSB 2301 | 증기관, 바이패스배관측(증기용) |
|  | 65φ이상 | 10 | 주철-플랜지식 | KSB 2350 | 증기관, 바이패스배관측(증기용) |
| 앵글밸브 | 50φ이하 | 10 | 청동 - 나사식 | KSB 2301 | 방열기 |
| 체크밸브 | 50φ이하 | 10 | 청동 - 나사식 | KSB 2301 | 급수, 급탕, 환탕, 냉온수관, 냉각수관 |
|  | 65φ이상 | 10 | 주철-플랜지식 | KSB 2350 | 급수, 급탕, 환탕, 냉온수관, 냉각수관 |
| 스모렌스키 체크밸브 | 65φ이상 | 10 | 주철-플랜지식 | KSB 2350 | 각 장비류(흡입,토출) |

※ 주철제 VALVE는 주요부가 청동제이어야 한다.

<별표 4> 밸브의 사용 구분

| ① 볼밸브 | 드레인밸브 (배관, 장비류), FCU STOP V/V 50φ이하 ; 냉온수, 냉각수, 온수, 급수, 급탕, 환탕 |
| --- | --- |
| ② 버터플라이밸브(레버) | 헷다측 65～100φ ; 냉온수, 냉각수, 온수, 급수, 급탕 환탕 |
| ③ 버터플라이밸브(기어) | 헷다측 125φ이상 ; 냉온수, 냉각수, 온수, 급수, 급탕 환탕 |
| ④ 글로브밸브 | 증기관련 밸브, 일반 BY-PASS 배관측 밸브 |
| ⑤ 게이트밸브 | 배수펌프 및 증기 BY PASS 배관측 |

  - 접합재료

<별표 5>

| 명 | 칭 |  | 용 | 도 |  | 규 격 | 적 요 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 패 | 킹 |  | 플랜지접합부 수밀및기밀부분 |  |  | 수도용 고무 (KS M 6613 및)석면판 등으로 수질, 수압 및 온도 등에 알맞는 내구성을 가진것으로 한다. |  |
| 접 | 착 | 제 | 비 | 닐 관 | 용 | 배관용도(급수, 배수)에 적합한 것으로 한다. |  |
| 시 | 멘 | 트 | 접 | 합 | 용 | KS L 5201 (포틀랜드 시멘트) |  |
| 충 | 진 | 제 | 접 | 합 | 용 | 합성수지액체 패킹은 배관용도(급수, 온수공급 및 배수용)에 적합한 것으로 한다. |  |
| 마 |  |  | 기구취부용 |  |  | 마직유는 백색에 가까운 색깔이 나타나는 상등품인 것으로 한 다. |  |
| 시 테 | 이 | 일 프 | 접 합 용 기구고정용 |  |  | 시일용 4 불화에칠렌수지 미소성 테이프 | 배관용도에 적합한 것으로 한다. |
| 백 | 페인트 |  | 접 | 합 | 용 | 백아연페인트를 보일유로서 배관용도(급수, 온수 공급 및 배 수)에 적합하도록 조합한 것으로 한다. |  |
| 광 | 명 | 단 | 접 | 합 | 용 | 연단을 주원료로 하는 용해 광명단 페인트로 한다. |  |

  - 지지 금물

관의 신축, 진동 및 하중등에 견딜수 있는 것으로 관경 및 관의 재질에 따라 충분한 지지강도를 갖는 구조로 하고 진동의 전달을 막을 필요가 있는 경우에는 방진재를 부착하도록 한다.

지지고정간격은 <별표 6> 참조

<별표 6>

| 배 관 | 적 |  |  |  |  | 요 | 간 격 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수 직 관 | 주 철 관 |  | 직 | 관 |  |  | 1본마다 1개소 |  |
|  |  | 이형관 |  |  | 2개 |  | 어느쪽이던 1개소 |  |
|  |  |  |  |  | 3개 |  | 중앙에 1개소 |  |
|  | 강 관 ・ PVC 관 |  |  |  |  |  | 각층에 1개소 이상 (3M는 2개소) |  |
|  | 동관,스테인레스관 |  |  |  |  |  |  |  |
| 수 평 관 | 주 철 관 | 직관, 이형관 |  |  |  |  | 1본마다 1개소 1개마다 1개소 |  |
|  | 강 관 ・ PVC 관 |  |  |  | 관경 관경 관경 관경 관경 | 20mm 이내 25 ~ 40mm 50 ~ 80mm 90 ~ 150mm 200mm 이상 | 1.8 m 이내 2.0 m 이내 3.0 m 이내 4.0 m 이내 5.0 m 이내 |  |
|  | 동 | 관 |  |  |  | 관경 20mm 이내 관경 25 ~ 40mm 관경 50mm 관경 65 ~ 100mm 관경 125mm 이상 |  | 1.0 m 이내 1.5 m 이내 2.0 m 이내 2.5 m 이내 3.0 m 이내 |

    - INSERT 금물

관의 지지에 충분한 강도를 갖고 행가금물 등의 연결에 편리한 구조의 것으로 한다

    - 공통 지지 금물

다수의 배관이 병열로 지지하는 경우는   배관수에 적합한 형강제품으로   하고   관내용 물 및 피복재 전중량을 지지할수 있고 지지간격에 따라 충분한 강도를 갖는 구조의 것으로 하여야 한다.

  - 배관 준비

    - 위치의 결정

시공에 앞서 전배관에 대하여 다른 제 배관류와의 병렬 및 교차되는 최소 간격에 필요한 구배와 기타 관련사항에 대한 상세한 검토를 하여 배관위치를 정확히 결정 하여야 한다.

    - 배관 PIT용 형틀 및 SLEEVE의 설치

스라브의 바닥 및 벽에 매설되는 배관 또는 관통하는 관에 대하여는 미리 콘크리트 타설전에 충분한 강도가 있는 형틀 및 스리브등을 소정의   위치에   설치하고 CONCRETE CHIPPING 이 없도록 하여야 한다.

    - 지지금물의 취부

천정벽에   취부하는   INSERT   지지금물은   건축공사에   따라   지체없이   소정의   위치에 정확히 취부한다.

  - 관의 절단 및 절단면의 처리

    - 관의 절단

관은	배관길이를	정확히	측정하여	축선에	직각이	되도록	절단하여야	하며	필요시 관끝은 절단 각도에 충분히 주의하여 절단한다.

    - 절단부의 처리

모든관의 절단부는 파이프 리머나 줄등을 사용하여 평행하고 축선과 직각이 되도록 마감 시킨후 관내외면에 부착된 CHIP을 제거하도록 한다.

  - 관내의 점검 청소 및 관끝의 보호

모든관은 접합하기전에 관내부를 점검하여 금속의 칩 및 먼지 기타 이물질 등을 완 전히 제거하여야 한다. 또한 작업종료나 일시 중단시 는 배관끝을 완전히 폐쇄시켜 이물질이 들어가지 않도록 보호조치를 하여야 한다.

  - 관의 접합

    - 동일재질의 관접합 가. 일반나사 접합

접합용나사는 관용TAPER 나사(KSB 0222)의 촌에 의하여 정확히 일치하는 관용 테이 퍼 탭나사로 한다. 접합시에는 숫나사부에 사용하는 실테프 또는 광명단 백페인트 기 계유 및 충진제 등을 소량씩 도포하고 점성이 큰 PAINT PUTTY 및 마 등은 사용하지 못한다.

나. 후렌지 접합

팩킹제는 두께 3mm 이하의 것을 사용하고 관내경과 정확히 일치하도록 후렌지 사이 에 설치하여 볼트를 균등히 체결한다.

다. 관의 용접

개선의 각도 및 촌수를 정확히 취하고 관끝면에 이글어짐이 생기지 않도록 용접 하여 야 한다. 관의 용접부및 관의 후렌지의 용접부의 내외면에는 관과 동질재의 방식제를 도포한다.

    - NO HUB 주철관 배관 가. 일반사항

오.배수용 NO HUB 주철관 및 부속에 사용하기 위한 것으로 그 구성은 스텐레스제 SHIELD. CLAMP ASSEMBLY 및 NEOPRENE SEALING SLEEVE로 구성되

어야 한다.

⑴ NO HUB COUPLING

① 커플링은 스리브형이어야 하며 SEALING SLEEVE와 CLAMPASSEMBLY로 구성되어 PIPE와 PIPE 또는 부속품을 연결한다.

② COUPLING 배관의 편심 접합과 팽창, 수축에 잘 견딜 수 있게 시공되어야 한다.

⑵ SEALING SLEEVE

SEALING SLEEVE는 견고하고 탄성이 뛰어난 NEOPRENE으로 모든 부분은 부드럽고 편편해야 하며 다공층 이 없어야 한다.

⑶ SHIELD와 CLAMP ASSEMBLY

① SHIELD는 300계열의 상하 좌우로 주름진 스텐레스 스틸제이어야 한다.

② 파이프구경 1～4"까지는 2개, 5～10"까지는 4개의 스텐레스 밴드로 구성되어야 한다.

③ 밴드용 스텐 조임장치와 조임용 하우징은 각 밴드끝과 연결되어 분리되지 말아야 하며, 밴드는 쉴트에 정착 되어져 쉴트와 밴드가 분리되지 않아야 한다.

    - 강	관

가. 강관의 접합은 나사 접합과 후렌지 접합으로 하고 특별한 명기가 없는 한 50mm 이하는 나사 접합 65mm 이상은 용접 접합으로 한다.

나. 파이프 샤프트 및 매설 부분의 강관 배관은 모두 관경에 관계없이 전기 용접으로 한다. 다. 후렌지 및 유니온 이음은 보수에 필요하다고 인정되는 부분에 설치하며 일반적으로 관경

50mm이음은 유니온, 65mm 이상은 후렌지 이음으로 한다.

라. 나사 접합은 KSB 0222 관용 테이퍼 나사에 의하며 길이는 다음 표에 준한다.

* 관경과 나사의 길이 *	(단위:m/m)

| 관 경 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유효길이 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |  |

마. 나사부에 사용하는 접합 재료는 관 내에 흐르는 유체의 종류, 압력 온도에 따라 내압, 내열성이 우수한 씰테이프를 사용하며, 굳게 반죽한 페인트나 마 등을 사용해서는 안 된다.

바. 플랜지 접합에 사용하는 접합재는 플랜지 칫수에 적합한 두께 3mm 이내의 비석면계 조 인트 시이트를 사용한다. 팩킹면 에는 밀봉재를 바른 페인트 등을 사용해서는 안된다.

    - 동 관

가. 관의 접합(끼워 맞춤 접합)

      - 접합 용접 재료는 경납(인동납, 은납)을 사용한다.

      - 행가, 가이드, 엑스펜션죠인트 등 이종 금속과 접촉되는 부위는 필히 절연 조치를 취해 야 한다.

      - 동계 또는 청동제의 관받이가 있는 이음쇠를 사용하여 끼워넣을 관 끝의 자른 부분을 원이 되도록 하고 외면을 잘 닦아 낸다.	이음쇠 관받이의 내부를 닦고 소량의 플럭스 를 도포하여 끼워 넣을 관 끝을 밀어 넣고 흘러나온 플럭스는 충분히 잘 닦는다.

      - 만일 재접합시에는 재 이음쇠를 사용한다.

      - 관의 용접은 50m/m 이하는 연납 용접, 65m/m 이상은 경납 용접으로 한다. 다만, 접 합 방법이 도면에 명시된 곳은 도면에 따른다.

나. 관의 절단

- 3/4“ 이하의 관은 전용 절단기로 1” 이상은 쇠톱을 사용 직각으로 자르고 관 내에 이 물질이 들어가지 않도록 한다.

- 외면 덧살은 리머를 사용 완전히 제거한다.

- 절단시 관경이 축소되거나 도금 또는 도복장재의 칠이 벗겨지는 절단기기 및 공구류는 사용해서는 안된다.

다. 관의 굽힘

- 관의 굽힘은 K type에 한하여 허용되며 전용 벤더를 사용해야 하며 90도 이상은 금한다.

- 급격히 작업하여 관의 변형 또는 파손이 발생치 않도록 한다. 라. 확	관

나팔관 확관시는 나팔관 확관기(FLARING TOOL)를 용접식(납땜) 확관시는 EXPANDER 를 사용하고 배관의 삽입 길이를 감안 확관한다.

    - 이형관의 접합

강관과 동관 또는 황동관과의 접합은 유니온 접합 또는 후렌지 접합으로 한다. 가. 유니온 접합은 절연 유니온을 사용한다.

나. 후렌지 접합은 절연후렌지를 사용하며 볼트는 강제로서 후렌지는 절연 와셔 및 절연 스 리브에 의한 방법으로 접합한다.

    - 스텐레스 강관

가. PIPE의 접합 방법

      - STS 304 TPD(KSD 3595) 일반 배관용 스테인레스 파이프로 한다.(전체 용접 배 관) 나. 운반 및 취급

- 파이프를 운반이나 보관시에는 고무, 나무, 프라스틱, 비닐을 사용하고 철 또는 철제품 과는 격리한다.

- 파이프는 찌그러짐, 흠집이 생기지 않도록 한다. 다. 절단

- 절단은 스테인레스 쇠톱 (수동, 전동식)이나 원형 절단기를 사용하며, 축 중심에서 직 각이 되도록 절단하여야 한다.

- 절단후 파이프 내면과 외면에 생긴 가시 (BURR)와 이물질은 제거한다. 라. WELD 접합

- 스테인레스 강관의 용접은 원칙적으로 TIG 용접 (TUNGSTEN INERT GAS ARC WELDING)으로 하여야 한다.

- STS-304피복 용접인 경우 티탄계 D(E)308L, 비피복 용접은 Y308L의 용접봉을 사용한다.

- 피복 ARC용접인 경우 파이프 두께의 1.3배 이내 직경인 용접봉을 사용한다.

- 용접 배관시에는 필히 고정 치금(동)을 정착하여 용접시 발생하는 열을 급속히 확산시 키도록 한다.

바. 절연

- 이종관과 접속시에는 나사 접합인 경우 절연 UNION, FLANGE 접합인 경우에는 절연 FLANGE를 사용한다.

- 강재와 접속되는 지지대 SUPPORT 등은 스테인레스 재질 또는 전기적인 절연이 된 달 쇠, 스리브 인서트 등을 사용한다.

사. 마감

- 배관 작업시 완료된 부분마다 청소를 한 후 파이프 외면은 지정색으로 페인팅 또는 비닐TAPE로 감는다.

- 지정된 보온재로 마감한다.

    - PVC관 접합 (본드접합)

관이나 이음관의 내외면을 깨끗하게 청소한 후에 접착제를 균일하게 도포하고 관을 이음 관에 끼워 넣은 다음 일정한 시간이 지난후에 충분히 조인다.

  - 부지내 지중배관

    - 수도인입관은 수도법, 배수 및 우수배관은 하수도법에 따라 시공하고 배관의 필요 개소에 는 충격방호 또는 동결 방지 조치를 강구한다.

    - 보호조치

매설배관의 보호는 다음과 같이 한다

| 매 | 설 |  | 개 | 소 | 관 | 종 | 적 |  | 요 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지 | 하 | 매 | 설 | 부 | 강 | 관 | 강 | 관 |  |
| 콘 크 리 트 매 설 부 |  |  |  |  | 연 동 | 관 관 | ASPHALT JUTE PVC TAPE 또는 동등품으로 감는다. ASPHALT JUTE PVC TAPE 또는 동등품으로 감는다. |  |  |
| 경 | 량 | 매 | 설 | 부 | 강 연 동 | 관 관 관 | ASPHALT JUTE 또는 동등품으로 감는다. ASPHALT JUTE 또는 동등품으로 감는다. ASPHALT JUTE 또는 동등품으로 감는다. |  |  |

  - 벽 바닥 및 지붕의 관통

    - SLEEVE

벽	또는	바닥등의	배관을	위한	관통부에는	사각	및	원형스리브를	설치한다.	사각 스리브는 목재로하고	원형스리브는 강관으로		한다. 방수층	및 세척이	필요한 바닥 기둥 외벽 등의 관통 부분에는 각부분에 적당한 스리브를 설치한다.

가. 방수층 관통부는 방수층에 잘 밀착되는 구조로 날개부착 스리브를 설치한다.

나. 수세가 필요한 바닥의 관통부 스리브의 상단은 바닥 마감면보다 높게 하여야 한다. 다. 기둥 내진벽 및 외벽관통부는 구조체의 강도에 지장을 주지않는 형상 및 촌수로	한다.

    - 관통개소의 틈새

보이는 부분 소음방지를 필요로 하는 곳과 건축법 및 소방법에 의한 방화구획 등 에는 법규에 적합한 불연재료를 충진한다.

    - 마감 COVER 의 설치

방로 보온피복을 하지 않는 관으로 천정 및 벽을 관통하므로 배관이 보이는 부분 에는 마감 카바를 하여야 한다.

  - 증기배관

    - 일반사항

가. 시공은 모두 관의 온도변화에 따른 신축을 고려하여 배관하고 팽창시에는 배관의 각 부 에 과대한 응력이 걸리지 않도록 하며, 배관의 기울기가 틀리지 않도록 해야 한다.

나. 수평 순기울기 배관에서 지름이 다른 관을 접속할 때에는 편심레듀셔를 사용한다. 다. 주관의 곡부에는 원칙적으로 곡관을 사용한다.

라. 수직관의 아래 부분, 기타 각종 장치의 연결되는 부분등 필요한 장소에는 플랜지 이음 쇠를 삽입하여 관과 기기류의 분리를 용이하게 한다. 관경 25mm 이하의 노출 수평배 관에는 원추형 유니온을 사용해도 좋다.

    - 기울기

원칙적으로 순 기울기 일때는 1/250 역 기울기 일때는 1/80로 한다.

    - 지지간격

가. 수평배관의 지지간격은 원칙적으로 다음표에 따른다. 또한 곡부와 분기점에는 필요에 따라 지지한다.

| 호칭지름 | 20 이하 | 25～40 | 50～80 | 100～150 | 200이상 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대간격 (M) | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |  |

나. 실내의 수직관에는 각층마다 한군데씩 관의 신축을 방해하지 않는 흔들임 방지 철물을 설치한다.

  - 관의 기울기

    - 온수 공급관의 기울기는 관내의 공기 정체 및 배수를 고려하여야 한다. 필요한 기울기를 줄 수 없는 곳에도 역구배가 되어서는 안되며 적어도 수평을 유지하도록 배관한다.

    - 냉・온수 공급배관의 기울기는 물이 흐르는 방향으로 높게 환수배관은 물이 흐르는 방향

으로 낮게 1/250의 구배로 배관한다.

    - F.C.U 배수배관의 기울기는 물이 흐르는 방향으로 낮게 1/150의 구배로 배관한다.

  - 배관의 시험

각 배관의 일부 또는 전배관 완료후에는 수압시험 및 누수시험을 행한다. 방로 및 보온 피복을 행하는 배관 은폐 혹은 매설되는 배관은 이것을 실시 하기전에 다음 의 시험을 행하여야 한다.

    - 급수급탕 및 난방배관은 실제 압력의 2배로서 60분간

    - 배수관중 자연배수관은 충수시험 펌프 토출관은 펌프 압력의 2배이상

    - 통기관의 누설시험은 기구 아랫 부분은 자연배수와 같이 만수시험으로 한다.

- 방로 및 보온공사

  - 일반사항

본 항은 배관 및 닥트, 기기류의 방로 방동 보냉을 위한 재료 및 피복시공에 적용한다.

  - 피복시공의 공통사항

    - 재료의 검사는 시공전에 행하여야 하며 시공 피복 두께의 검사는 재료의 건조상태 에서 바늘을 수직으로 찔러서 측정하여야 한다. 또 피복의 두께는 보온재 자체의 두께로하고 외장재나 보조재의 두께는 포함하지 아니한다.

    - 보온재는 상호에 틈이 생기지 않도록 시공하며 관축방향의 이음은 동일선상이 되지 않게 시공하여야 한다.

    - 배관의 식별을 위한 외장재의 색상에 대하여는 감리원의 지시에 따른다.

  - 배관의 피복방법

| 관 명 | 보 온 방 법 |
| --- | --- |
| 냉난방 배관 | 고무발포보온재 + 슈퍼매직 + PV TAPE + 색상구분띠 |
| 급수.급탕관 | 고무발포보온재 + 슈퍼매직 + PV TAPE + 색상구분띠 |

  - 보온두께 (단위mm)

| 구분 | 15~80 | 15~40 | 50~125 | 100이상 | 150이상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 급수 | 19t |  |  | 25t |  |
| 급탕.환탕 |  | 25t | 40t |  | 50t |

  - 보온범위

| 부 위 | 보온종류 | 배관종류 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기 계 실 | APS 카바 | 급수, 급탕, 환탕, 냉온수, FCU드레인관 | 냉각수,배수펌프 무보온 |
| 냉 난 방 | 슈퍼매직카바 | 냉온수, FCU드레인관 | 방열기 연결 노출부위 무보온 |
| 위생배관 | 슈퍼매직카바 | 급수, 급탕, 환탕 |  |
| - | APS 카바 | 밸브류(기계실) |  |

- 도장방청 및 방식공사

  - 일반사항

    - 배관 닥트 기기류 관지지금물 금속재 재료등의 방식 방청 및 마감도장에 적용한다.

    - 도장재료는 KS표시품으로하고 상품등의 표시가 봉인된 상태로 현장에 반입되어야 한다.

    - 마감색은 반드시 감리원의 승인을 받아야 한다.

  - 바탕처리

철부의 도장전의 바탕처리는 다음과 같이한다.

    - SCRAPPER WIRE BRUSH 등으로 오물부착물을 제거한다.

    - 휘발유 SPLAY 등에 의해 유류를 제거한다.

    - SCRAPPER WIRE BRUSH 연마지 (#100-180) 등으로 녹을 제거한다.

  - 도장시공

    - 도장범위

가. 모든강재(비철금속류제외)는 도장을 원칙으로한다.	(단: 백관은 용접부위에 한함)

      - 공	통	:	용접부위는 녹막이

      - 노출 가스관	:	조합페인트(전체)

      - 냉 각 수 관	:	은분(노출부위)

      - 펌핑드레인관 :	은분(노출부위)

      - 주	철	관	:	콜탈(노출및화장실) 나. 동관(노출관)	:		금분페인트 2회 다. 흑강관

- 노 출 관	:	녹막이페인트 2회 + 조합페인트 1회

- 보 온 관	:	녹막이페인트 2회 라. 지지철물의 도장(아연도금물 제외)

| A. 노 | 출 : | 광명단 1회 + 알루미늄페인트(은분) 2회 |
| --- | --- | --- |
| B. 은 | 폐 : | 광명단 2회 |

마. 스텐레스관(노출관) : 알루미늄페인트(은분) 2회

    - 도장방법

가. 사용하는 도료의 성상에 따라 적절한 것으로 선택하여 얼룩이 나지 않도록 하여야 한다. 나. 방청도장

배관지지금물과 기타의 방청용 도장은 1회는 가공후에 2회는 조립후에 시행한다. 단, 조 립 후에 도장이 불가능할 시는 조립전에 한다.

다. 도장 시공시의 유의할 사항은 색도의 차이 얼룩등이 없어야 하고 전체가 균일이 되도록 하여야 하며, 유체방향의 표시문자 및 배관색의 구별 등에 대하여는 견본을 제출하여 승인을 받아야 한다.

- 가스배관공사

  - 일반사항

    - 적용방법

- 본 시방서는 가스설비공사에 적용하고, 시방서에 명시되지 않은 사항은 건설부재정 건 축설비공사 표준시방서에 의한다.

- 공사별 설계도 및 공종에 해당되지 아니하는 사항은 적용하지 아니하며 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 해당공사 표준시방서의 해당 사항을 적용토록 한다.

    - 자재선정 및 관리

- 자재선정

가) 본 공사에 적용하는 자재는 KS표시 품 또는 공산품품질관리법, 도시가스의 안전 및 사업관리법(이하 “사업법”이라 한다) 등 관계법령 및 관계기관의 공인검사 규격 품, 검사품(한국가스안전공사 등)으로 하고, 기타 규격의 품목은 품질 및 성능이 우 수한 최상품으로 한다.

나) 외자재를 사용할 경우는 적용사유와 사업법에 의거 시, 도지사에 신고, 검사 및 각 인 또는 표시자료와 카다로그 등을 첨부하여 제출하여야 한다.

다) 기타 자재에 대하여는 기준에 적합한 자재의 견본품 및 시험성적서 등 품질을 확인 할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

- 자재관리

가) 자재의 품질, 기능을 손상하지 않도록 자재구분이 용이하게 하고 자재중 인화성이 있 는 도료 나 유류 등의 재료는 방화 상 안전한 구조로 된 장소에 보관하며 화재예방 및 기타 안전 표시판 부착과 소화기 비치 등의 예방대책을 수립, 시행하여야 한다.

나) 공사장 내에서 발생하는 각종 발생품 및 설계도서에서 공제하지 않은 자재의 발생품 등은 감리원이 지정하는 장소에 정리 보관하고 불필요하다고 인정할 경우 즉시 장외 로 반출한다.

- 자재시험

가) 주요자재는 공업표준화법에 의한 한국공업규격 건설공사품질시험규격 공산품 품질 관리법 및 관계기간(한국가스안전공사)의 공인검사 규격을 준용한다.

나) KS 자재 또는 한국가스안전공사의 검사품 및 경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사 를 생략할 수 있다.

- 시공관리

가) 시험 및 검사는 단일 공종별로 시행하여 후속 공종의 진행에 차질이 없도록 준공 전 종합 시험 및 검사를 하며 제반사항을 기록 보관하여야 한다.

나) 시험 및 검사항목

기밀시험 및 내압검사 : 기밀시험은 최고사용압력의 1.1배 이상

내압시험은 최고사용 압력의 1.5배 이상 한국가스안전공사의 검사 : 관련검사 기준에 따른다.

점화시험 : 한국가스안전공사의 완성 검사필증(감리필증) 교부 후 가스 퍼지를 시 키고 가스 배관말단 기구에서 점화시험 실시.

- 공사 중 화기를 취급할 경우 초기 진화용 소화기 등을 비치하여 안전 및 화재예방에 철저를 기하여야 한다.

    - 인. 허가

- 가스 공급에 필요한 인. 허가 및 한국가스안전공사의 검사 등 제반업무는 수급자가 이행하여야 하며, 이에 소용되는 비용은 수급자가 부담한다.

- 본 공사는 가스 사업법에 의거 유자격자가 시공하고, 한국가스안전공사로부터 시공 감리를 필하여야 한다.

    - 기타사항

- 수급자는 공사완료 후 가스누설 및 안전점검을 철저히 하여 건물 유지에 차질 없이 가스를 공급 하여야 한다.

- 공사 시행 중 또는 가스 공급시 사고가 발생하였을 때는 수급자 책임 하에 즉시 보 상하고, 가스사용에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

- 동절기에 가스미터 또는 배관 등에서 동결되어 가스공급이 지연되는 것을 예방하기 위한 대책을 수립 시행하여야 한다.

- 공동부분의 점화시험 및 최초 가스공급에 필요한 제 경비(가스료 포함)는 수급자가 부담 한다.

- 해당지역의 가스압력이 중압지역이면 가스정압기를 설치하여야 한다.

  - 자재

    - 배관 자재

- 노출용 배관

가) 배관재료 : KS D 3631 규격의 가스 배관용 탄소강관(백관)을 사용

나) 나사식 배관용 이음관 : KS B 1531(가단 주철제 관 이음쇠)규격제품 (백관 사용 시) 용접용 이음관 : KS B 1522 (일반 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠)규 격제품 단, 배관재료 및 이음관 접합은 당해 지구 가스안전공사의 기술검토 결과 에 따른다.

- 옥외 매립 배관은 KS M 3407(PEM 가스 1호관)을 사용한다.

    - 플렌지류 : KS B 1503(강제용접식 플렌지)규격 제품 (단, 절연플랜지 한국가스안전공사 점검품)

    - 밸브류 : KS B 2308(볼밸브)규격 제품

40A 이상(노출, 매립겸용)은 주강제 플렌지형, 32A 이하(노출형)는 황동제 나사식

    - 기타자재

- 휴즈콕크 : 한국가스안전공사 검정품

- 배관 접합용 SEAL TAPE 등 : SEAL용 4불화 에틸렌 수지 미소성 테이프(SEAL TAPE) 또는 KS M 5000의 시험방법에 합격한 제품으로 인체에 유해하지 아니한 제품

- 콤파운드 : 가스 배관용으로 파이프 나사용 씰(불건성) 또는 페이솔(테프론재)

- 고정금구 : KS D 3503(일반 구조용 압연강재)로 만든 용융아연 도금재

- 밸브 및 수취기 뚜껑 : 설계도면 참조

  - 배관공사

    - 시설기준

- 입상관 밸브 및 가스미터는 바닥에서 1.6M이상 2M이하에서 설치함을 원칙으로 하 며, 환기가 양호하고 유지 및 안전관리가 용이한 곳에 설치하되 벽에 견고하게 고 정하여야 한다.

- 가스미터는 직사광선 또는 빗물을 받을 우려가 있는 곳에 설치할 때에는 격납상자 내에 설치하여야 한다.

- 가스 배관을 지지할 때는 배관에 과대한 응력이 발생되지 않도록 아래 기준에 따라 설치하여야 한다.

13MM 미만 : 1M마다 1개소

13MM 미만 : 33MM 미만 : 2M마다 1개소

33MM 이상 : 3M 마다 1개소 단, 입상관은 매층별 1개소

    - 시공 유의사항

- 배관지지

가스미터기 및 지지 금구류의 설치 시 자중 및 고정응력을 고려하여 견고하게 설치 하고 관의 신축, 진동 및 하중 등에 견딜 수 있도록 일정 간격으로 설치하여 이완, 파손, 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다.

- 노출배관 및 기기류 설치 (가스미터, 지지 금구류 등)

가) 수평, 수직 및 평형간격 등을 유지토록 시공하여야 한다.

나) 출입 시 가스계량기 및 배관 등이 출입문의 접촉에 의거 누설되지 않도록 안전조 치를 하여야 한다.

- 관의 부설 및 접합

가) 배관 공사 중에는 배관 내에 이물질이 들어가지 않도록 보호 캡 등으로 보호하고 공사완료시에는 필히 관내 이물질의 유무를 점검 후 다음 공정에 임하여야 한다.

나) 배관을 매설할 때는 부식 및 변형을 방지할 수 있는 충분한 조치를 취하여야 하 며, 되메우기 전에 피복부 손상여부를 반드시 확인하여야 한다.

다) 노출배관은 KS B 0222(관용 테이퍼 나사)의 규정에 맞게 나사식 접합을 한다. 라) 주 관로 배관이 구조물 등으로 인해 우회가 불가피할 경우는 LOOP 배관으로 시공

해야 한다.

마) 휴즈 콕크는 배관에 별도의 부속을 사용하지 않도록 20*8의 규격 제품으로 설치 한다.

    - 시공기준

가) 우천 시에는 시공을 지양하고, 부득이 시공을 해야만 할 때는 천막이나 기타 보호장 비를 갖춘 후 수분을 제거하고 융착 조건에 맞게 시공하여야 한다.

  - 도장공사

    - 도장은 조합도료 사용을 원칙으로 하고 바탕의 조도, 흡수성, 온도변화 등에 맞는 도장 을 하여야 한다.

    - 도장 전에 철재면 전처리(녹, 유지방분, 스래그 및 유해설분 등 제거)를 하여야 하며, 특히 방식 피복처리(용접부 및 나관부)는 방식피복 숙련공이 하여야 한다.

    - 배관 및 지지금구의 도장은 아래와 같다.

| 구 분 | 도 장 면 | 도 장 내 용 |
| --- | --- | --- |
| 강 관 | 노출배관 | - 전처리 (워시프라이머 1회) - KSM-5312 1급 조합페인트 2회 (지정색) *단, 미관을 고려하여 건물 색상과 동일한 색으로 한다. (동력자원부령97호에 의거) |
| 지지금구 | 외부 브라켓 크램프,새들 | - 철재는 용융 아연도금재 사용 |
| 플 랜 지 | 옥외 노출 | - 전처리 (프라이머 1회) - KS M 5311 2종 광명단 1회 - KS M 5312 2종 조합페인트 2회 |
| 기타철재 | 옥외 노출 | - KS M 5307 (타르에폭시 도료) |
| 테이프 프라이머 |  | - KS M 5307 (타르에폭시 수지도료)또는 방식테이프 전용 프라이프 |

- 연도설치 공사

  - 공사범위 : 보일러의 수평연도(HORIZONTAL BREECHING) 설치공사

  - MODEL S-C PIPING SYSTEM의 개념

25MM	공기단열층(AIR	INSULATION	SPACE)을	지닌	이중관	구조의	조립식,	경량의 스텐레스 연도 및 연돌

  - 재질 및 사양

SC	PIPING	SYSTEM(DOUBLE	PIPING	SYSTEM)으로,INNER	PIPE는	SUS304를	사용하 며, OUTER PIPE는 SUS304 혹은 ALUMINZIED STEEL을 사용한다.

| 구 분 |  | 200∅~900∅ | 1000∅~1500∅ |  | 1600∅ 이상 |  | 재 질 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 두 께 | 내부 | 0.8T | 1.2T |  | 1.5T |  | SUS304 |
|  | 외부 | 0.8T | 0.8T |  | 1.2T |  | ALUMINIZED STEEL |
| 길이 |  | 400MM |  | 800MM | 혹은 | 477MM | 977MM |
| 비고 |  | * 옥외 노출시에는 내․외부 SUS304 사용 |  |  |  |  |  |

  - 조립시공

    - 조립시공은 2 PIECE의 FLANGE 부분을 맞대어 놓고 내열 SEALANT를 VEE BAND 내부에 충 분히 바른후 VEE BAND를 INNER PIPE에 볼트로 조여 체결한다.

    - OUTER PIPE의 연결은 OUTER CHANNEL BAND를 씌어서 완전하게 조인다. 이와 같은 BAND 마감작업은 내부의 배기가스가 외부로 방출되는 것을 제어할 뿐만 아니라 우수한 단열효과와 외관을 미려하게 한다.

    - 시공 방법

① 연돌(VERTICAL) : 연돌의 고정은 WALL SUPPORT ASSEMBLY(WA:외벽 노출시공)나 PLATE SUPPORT ASSEMBLY(PA)를 체결한 후 ANCHOR BOLT로 콘크리트 WALL이

나 SLAB에 완전히 고정하며 반드시 AIR INSULATION PIPE(IV)를 WA나 PA시공시 이 용하여 공기단열층의 공기가 외부로 방출되는 것을 방지해야 한다. 이때 WA(PA) 하부 에는 반드시 EXPANSION을 해결하는 SLIP SECTION(SS)를 시공하며, ANGLE RING(FR)을 사용하여 휨과 흔들림을 잡아준다.

② 연도(HORIZONTAL) : BOILER OUTLET의 CONNECTION은 CLAMP FLANGE(CF)와

FLANGE ADAPTER(FA)로 고정하여야 하고 연도의 HANGING은 PA와 FR로 천정부위 에 메달게 되며 IV를 설치하여 공기 단열층의 효과를 우수하게 하여야 한다.

③ 연돌과 연도의 연결 : MANIFOLD TEE(MT) 수직연돌의 최하단부에 설치되며 VERTICAL LINE과 HORIZONTAL LINE을 연결할 때 사용한다. HORIZONTAL LINE과 VERTICAL LINE의 JOINTING은 MANIFOLD TEE로 체결하고 TEE하부에는 SC-PIPE를

1PIECE 연결한 후 응축수 배출을 위한 DRAIN TEE CAP을 반드시 설치하여야 한다.만 약 응축수 VENT를 접속코져할 때는 MANIFOLD TEE 하부에 설치한다.

④ 최상부 마감은 반드시 건축공사시 SLEEVE를 넣어 최종 마감 작업인 STORM COLLAR(SC) 시공이 용이하도록 하여야 하며,PIT 내부에 환기가 되도록 유념하여야 한다.

  - 주요 부품 사양

    - INSULATED PIPE(SC PIPE)

이중관 구조의 25MM 단열층을 지닌 PIPE로서 VEE BAND와 OUTER CHANNEL의 부속품을 지닌다.

    - MANIFOLD TEE(S-MT)

보일러	STACK의	하단부에	설치되며	VERTICAL	STACK(수직연돌)과	HORIZONTAL BREECHING(수평연도)을 연결시켜준다.

    - PLATE SUPPORT ASSEMBLY(S-PA)

재질은 STEEL이며 CLAMP FLANGE와 SUPPORT STRUCTURE로 구성된다.

연결된 연도, 연돌의 하중을 지탱하여 주며 STACK을 SLAB 혹은 벽체에 고정시키 는 역할을 한다.

주로	SLIP	SECTION(S-SS)	위에	설치되며	BRACKET(WALL	BRACKET,	PLATE

BRACKET)으로 움직이지 않도록 고정한다.

    - FULL ANGLE RING(S-FR)

재질은 STEEL이며 ANGLE RING과 SUPPORT STRUCTURE로 구성된다.

연결된 연도, 연돌의 좌우 유동을 막아주는 역할을 하며 설치고정 방법	은	PLATE SUPPORT ASSEMBLY와 동일하다.

    - SLIP SECTION(S-SS)

배기가스	온도에	의한	선팽창을	SLIP	시킴으로써	EXPANSION을	해결하는 SECTION으로 수직연돌의 경우 최소한 약 20MM마다 1개소씩 설치하여야 한다.

(단,SC PIPE SYSTEM은 기성품이므로 조립과정에서 기성품으로 조립이 어려울 경 우(S-SS)는 길이 조정용 연결 부속으로도 사용된다.)

    - CHECK HOLE(S-CH)

연돌의 배출가스 (SO2, 분진등)측정을 위한 채취 HOLL로써 개페할 수 있는 구조 로 만들어져 있다.

연돌 최하부에서의 위치는 PIPE 직경의 8배이상의 위치에 설치하고 또는 최상단에 서의 위치는 PIPE 직경의 2배 이하되는 지점에 설치하 여야 한다.

    - STACK CAP(S-SK)

빗물의 유입을 부분적으로 막는 역할을 하며 연돌 최상부에 설치된다.

    - DRAIN TEE CAP(S-VDC)

연돌	최하단부에	설치되며,	BOILER	가동시	생성된	연돌내부의	황산	성물이나	내 부의 분진등이 유입된 빗물과 함께 항상 배출될 수 있게 끔 한다.

    - CLAMP FLANGE(S-CF)

각종 열연기기의 OUTLET와 연도를 연결하는 부품으로	두 부분으로 분할되며 BOLT, NUT 및 WASHER로 조이고 GASKET를 사용하여 내부 GAS가 누출되는 것 을 방지한다.

    - ELBOW(S-EL)

SC PIPE LINE의 방향 전환시 사용한다.

    - LATERAL TEE(S-JL)

SC PIPE의 2가지관이 합쳐질 때 사용한다.

    - BELLOWS JONT(S-BJ)

GAS TURBINE, DIESEL ENGINE의 연도와 사용되며 엔진 가동시 발생하는 심한 진동이나 소음을 방지하며, 그 충격을 최소화하는 역할을 한다.

    - INSULATED VALVE(S-IV)

수직연돌(STACK)과 수평연도(BREECHING)의 하중을 지탱하는 부품이며 PLATE  SUPPORT ASSEMBLY(PA)의 재질은 STEEL PLATE로 되어 있고 그 구성은 CLAMP

FLANGE와 PLATE SUPPORT로 되어 있으며 연돌을 SLAB or WALL에 고정하기 위한 것으로 S-SS 위에 BRACKET로 설치한다.

AIR INSULATION PIPE(IV)는 PLATE SUPPORT ASSEMBLY 설치시에 25MM 공기 단열

층이 끊어짐을 막아주는데 사용된다.

- 철거 공사

  - 일반사항

    - 적용범위

가) 이 시방서는 냉온수기 및 냉각탑 교체공사의 철거공사에 적용한다.

나) 이 시방서에 기재된 이외의 사항은 국토교통부 제정 표준시방서(이하 표준 시방서라 한 다) 에서 따른다.

다) 이 시방서에 기재된 이외의 사항 중 타 공종과 관련된 사항은 타 공종 관련법 및 표준 시 방서에 따른다.

라) 기타 용어의 정의 등 일반사항은 표준시방서에 따른다.

    - 적용순서

가) 설계도서간에 상호 모순이 있을 경우 발주처와 협의를 우선으로 하고 아래 순서에 따 라 적용한다.

① 공사 시방서

② 설계도면

③ 표준시방서

④ 공종별 물량내역서

⑤ 승인된 시공도면 나) 협 의

① 발주처와 매공종의 시공 전에 충분한 협의를 하여야하고, 필요시 승인을 득한 후 시공에 임한다.

② 설계도서만으로 판정이 곤란하거나 불가능할 경우 발주처와 협의 후 진행한다.

  - 공사현장관리

    - 관계법규 준수

모든 공사는 관련법규를 준수하여 시공하고 시공에 필요한 관공서, 관계기관 등에 제출하여야 할 서류, 수속 등은 시공사 부담으로 시행한다.

    - 정리, 정비, 청소 등

시공사는 공사현장에서 현장내의 제반자재, 기계기구 등의 정리정돈, 점검, 정비 및 청소를 철저히 하여 현장 내를 청결하게 유지하여야 한다.

    - 사고.재해 및 공해방지

현장대리인은 공사에 수반하는 재해 및 공해방지를 위하여 관계법령 등에 따라 다 음사항을 준수하여야 한다.

가) 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물 및 통행인 등 제3자에게 재해가 미치지 않도록 한다.

나) 공사현장내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고 특히 위험한 장소의 점검 및 통 제는 주의깊게 수행한다.

다) 공사 중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 및 그 이외에 대하여 적절한 조치를 하고 공해가 발 생하지 않도록 한다.

    - 민원발생

가) 소음, 진동, 먼지 비산 등의 민원이 발행하지 않도록 하며 민원이 발생될 시 발주처에 보고 하여야하며 시공사 책임하에 민원을 해결 한 후 공사를 진행한다.

나) 사전 민원발생소지가 있는 부분을 파악하여 조치를 취한 후 공사에 임한다.

    - 기술자 배치

가) 해당관련 현장대리인을 지정하여 현장에 배치하여 시공의 정확성 및 공정 관리를 책임 하도록 한다.

나) 안전관리 책임자를 지정하여 현장에서 안전관련 교육 및 안전관련 사항을 관리감독을 하여야 한다.

  - 시공

    - 일반사항

가) 공사는 설계도서에 표시된 제반설비가 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 하며 공정 표, 시공계획서등을 제출하여 발주처에 승인을 득한 후 시공에 임한다.

나) 공사에 대한 진척사항, 작업부위의 작업전 사진과 작업후의 사진을 기록하여 발주처에 보고 한다.

다) 일일 투입 인력 및 공종을 발주처에 보고하여야 한다.

    - 안전보건 및 환경관리

가) 모든 공사는 산업안전보건법을 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하 며 산업재해 발생방지에 노력하여야 한다.

나) 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체제를 구성하여야 하며 안전 보건 규정을 작성하여 현장에 비치하여야 한다.

    - 기록

가) 협의 및 지시사항에 대하여 경과내용을 기록하고 정리한다. (사진 제출)

나) 주요부분의 매립 및 은폐부분등으로 완성 시에 확인이 불가능한 부분은 사진을 기록 제출하도록 하여야 한다.

    - 완성검사(준공검사)

가) 공사완료 후 청소를 하고 발주처에 완성검사를 요청하여 검사를 받아야 한다. 나) 관련서류를 발주처에 제출하여야 한다.(준공도면, 준공사진, 각종 기록물 등)

  - 특기사항

    - 시공사는 공사계획서를 제출하여 발주처에 승인을 득한 후 시공에 임한다.

    - 공사 시 현장점검을 상세히 하여 기존재사용 부분을 상세히 파악 후 시공에 임한다.

    - 공종 철거 시 철거 전 사진기록과 철거 후 사진기록을 하여 보고 한다.

    - 철거 작업 시 매 공종 작업 전에 작업현황을 발주처에 보고 및 승인을 득한 후 철거한다.

    - 철거 공사 시 관련법규를 준수하고 특히 법적규정이 있는 시설물 철거 시에는 필히 법규 정을 확인 후 적법한 상태에서 시공에 임한다.

    - 철거 공사 시 안전관리에 만전을 기하고 화재 위험을 대비한 소화기 등 초기에 화재진압 을 위한 시설을 배치 후 시공에 임한다.

    - 철거 시 소음, 먼지비산 등으로 인접 건물에 민원이 발생하지 않도록 하여야 하며, 민원 발생시 시공사 책임 하에 민원을 해결 후 시공에 임한다.

    - 철거물의 적재장소도 안전과 화재위험을 고려하여 철저히 보양 후 보관하되 가급적 철거 와 동시에 현장에서 반출한다.

    - 폐기물처리 및 고철자재 처리는 전문업체에 위탁처리하며 증빙자료를 제출하여야 한다.